## selection
SELECTION TOOL BA / BT
flow rate | [m³/h] | 500
dPs | [Pa] | 200
sec. sound attenuator | [yes/no] | no
room attenuation | [dB(A) / NR] | 8
|  | air discharge sound | [10 empty] | radiated sound
| duct velocity [m/s] | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  | Lp |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  | Lp
BA / BT |  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | [dB(A)] | [NR] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | [dB(A)] | [NR]
125 | 11.3177 | 47.7264 | 43.5026 | 37.5295 | 30.7243 | 24.8584 | 18.116 | 15.5 | 39.5184 | 33.8738 | 31.5184 | 25.8738 | 52.7264 | 43.5026 | 37.5295 | 29.3368 | 22.31 | 24.6628 | 20.5344 | 40.7699 | 35.3177 | 32.7699 | 27.3177 | 1
∅125 | 11.3177 | 47.7264 | 43.5026 | 37.5295 | 30.7243 | 24.8584 | 18.116 | 15.5 | 39.5184 | 33.8738 | 31.5184 | 25.8738 | 52.7264 | 43.5026 | 37.5295 | 29.3368 | 22.31 | 24.6628 | 20.5344 | 40.7699 | 35.3177 | 32.7699 | 27.3177 | 1
160 | 6.9078 | 46.8256 | 40.225 | 34.7038 | 27.7867 | 21.0238 | 16.0987 | 16.7325 | 36.9063 | 30.7021 | 28.9063 | 22.7021 | 46.2316 | 40.5076 | 34.9424 | 29.9475 | 28.7877 | 23.27 | 20.3145 | 38.0698 | 31.8105 | 30.0698 | 23.8105 | 2
∅160 | 6.9078 | 46.8256 | 40.225 | 34.7038 | 27.7867 | 21.0238 | 16.0987 | 16.7325 | 36.9063 | 30.7021 | 28.9063 | 22.7021 | 46.2316 | 40.5076 | 34.9424 | 29.9475 | 28.7877 | 23.27 | 20.3145 | 38.0698 | 31.8105 | 30.0698 | 23.8105 | 2
200 | 4.421 | 37.4981 | 31.3836 | 25.0538 | 23.7686 | 15.7866 | 14.0953 | 17.2104 | 29.2548 | 24.4761 | 21.2548 | 16.4761 | 42.4981 | 36.3836 | 28.0358 | 29.548 | 25.7686 | 22.721 | 21.4792 | 34.8919 | 29.548 | 26.8919 | 21.548 | 2
∅200 | 4.421 | 37.4981 | 31.3836 | 25.0538 | 23.7686 | 15.7866 | 14.0953 | 17.2104 | 29.2548 | 24.4761 | 21.2548 | 16.4761 | 42.4981 | 36.3836 | 28.0358 | 29.548 | 25.7686 | 22.721 | 21.4792 | 34.8919 | 29.548 | 26.8919 | 21.548 | 2
250 | 2.8294 | 36.3207 | 25.6449 | 21.4321 | 19.0065 | 5.8692 | 4.1273 | 12.2255 | 25.0957 | 19.6364 | 17.0957 | 11.6364 | 39.0127 | 24.8578 | 26.2417 | 19.3031 | 9.8692 | 6.1273 | 8.2916 | 27.3847 | 22.014 | 19.3847 | 14.014 | 2
∅250 | 2.8294 | 36.3207 | 25.6449 | 21.4321 | 19.0065 | 5.8692 | 4.1273 | 12.2255 | 25.0957 | 19.6364 | 17.0957 | 11.6364 | 39.0127 | 24.8578 | 26.2417 | 19.3031 | 9.8692 | 6.1273 | 8.2916 | 27.3847 | 22.014 | 19.3847 | 14.014 | 2
315 | 1.7822 | 41.5781 | 33.579 | 21.3865 | 15.8872 | 9.8509 | 11.3476 | 7.5019 | 29.0669 | 23.2032 | 21.0669 | 15.2032 | 41.5781 | 34.579 | 23.3865 | 20.8872 | 14.5445 | 13.3476 | 12.7883 | 30.2357 | 24.2784 | 22.2357 | 16.2784 | 2
∅315 | 1.7822 | 41.5781 | 33.579 | 21.3865 | 15.8872 | 9.8509 | 11.3476 | 7.5019 | 29.0669 | 23.2032 | 21.0669 | 15.2032 | 41.5781 | 34.579 | 23.3865 | 20.8872 | 14.5445 | 13.3476 | 12.7883 | 30.2357 | 24.2784 | 22.2357 | 16.2784 | 2
355 | 1.4032 | 37.5928 | 30.4242 | 23.7361 | 15.3581 | 11.5104 | 14.0498 | 11.2882 | 27.0053 | 19.811 | 19.0053 | 11.811 | 36.2402 | 30.4951 | 27.1231 | 19.2588 | 17.2588 | 14.4475 | 12.4475 | 28.4997 | 22.919 | 20.4997 | 14.919 | 1
∅355 | 1.4032 | 37.5928 | 30.4242 | 23.7361 | 15.3581 | 11.5104 | 14.0498 | 11.2882 | 27.0053 | 19.811 | 19.0053 | 11.811 | 36.2402 | 30.4951 | 27.1231 | 19.2588 | 17.2588 | 14.4475 | 12.4475 | 28.4997 | 22.919 | 20.4997 | 14.919 | 1
400 | 1.1052 | 31.8199 | 15.9644 | 15.4243 | 3.7799 | 1.3844 | 8.8577 | 6.2399 | 18.8427 | 14.5929 | 10.8427 | 6.5929 | 30.8199 | 11.531 | 13.9908 | 3.3464 | 6.3977 | 7.2399 | 9.871 | 18.1773 | 17.3505 | 10.1773 | 9.3505 | 1
∅400 | 1.1052 | 31.8199 | 15.9644 | 15.4243 | 3.7799 | 1.3844 | 8.8577 | 6.2399 | <20 | <15 | <12 | <7 | 30.8199 | 11.531 | 13.9908 | 3.3464 | 6.3977 | 7.2399 | 9.871 | <20 | 17.3505 | <12 | 9.3505 | 1
| f (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
A-filter | dB | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
NR-weging | a | 22 | 12 | 4.8 | 0 | -3.5 | -6.1 | -8
| b | 0.87 | 0.93 | 0.974 | 1 | 1.015 | 1.025 | 1.03
Size |  | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz
125 / 160 / 200 |  | -3 | -7 | -12 | -15 | -20 | -20 | -15
250 / 315 / 355 / 400 |  | -4 | -12 | -20 | -25 | -23 | -22 | -15
correction sound attenuator |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BT 125 (hidden)
discharge noise | [12 empty] | Model params | [13 empty] | Modelled sound spectrum
|  |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  | sound spectrum [Hz] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz
size | dPs [Pa] | Q [m³/h] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | ln(Q) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B
125 | 100 | 200 | 37 | 33 | 24 | 18 |  |  |  | 27.6475 | 22.5806 | 5.2983 | 10.1052 | -16.881 | 9.7018 | -18.79 | 11.8627 | -39.5782 | 12.9357 | -51.0534 | 13.5488 | -60.5522 |  |  |  |  | 36.6597 | 32.613 | 23.2744 | 17.484 | 11.2335 | 0 | 0 | 27.348 | 22.1645 | 100 | 10.1052 | -16.881 | 9.7018 | -18.79 | 11.8627 | -39.5782 | 12.9357 | -51.0534 | 13.5488 | -60.5522 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 300 | 40 | 36 | 27 | 22 | 17 |  |  | 31.0018 | 25.8065 | 5.7038 | [14 empty] | 40.7571 | 36.5467 | 28.0844 | 22.7289 | 16.7271 | 0 | 0 | 31.6877 | 26.3943 | 200 | 9.0323 | -8.4058 | 9.7018 | -16.79 | 14.0086 | -49.5286 | 12.0569 | -44.2048 | 11.6835 | -47.7501 | 5.9238 | -18.698 | 4.4814 | -12.3503
| 100 | 400 | 44 | 39 | 31 | 26 | 20 |  |  | 34.5417 | 29.0323 | 5.9915 | [14 empty] | 43.6641 | 39.3377 | 31.4971 | 26.4503 | 20.6248 | 0 | 0 | 34.8106 | 29.3954 | 500 | 10.7747 | -14.2652 | 9.9111 | -14.2544 | 12.9357 | -39.0534 | 12.2813 | -41.5068 | 6.6771 | -13.991 | 4.5161 | -5.2029 | 4.5161 | -7.2029
| 100 | 500 | 46 | 42 | 35 | 30 | 24 |  |  | 37.7885 | 32.2581 | 6.2146 | [14 empty] | 45.9191 | 41.5026 | 34.1442 | 29.3368 | 23.6481 | 0 | 0 | 37.2582 | 31.7232 | 750 | 10.7747 | -13.2652 | 7.5559 | 2.1604 | 13.145 | -38.5177 | 12.072 | -39.0425 | 8.6288 | -24.3148 | 7.0806 | -19.0819 | 5.1573 | -9.6726
| 200 | 200 | 40 | 35 | 25 | 20 | 16 |  |  | 29.938 | 24.7312 | 5.2983 | 9.0323 | -8.4058 | 9.7018 | -16.79 | 14.0086 | -49.5286 | 12.0569 | -44.2048 | 11.6835 | -47.7501 | 5.9238 | -18.698 | 4.4814 | -12.3503 | 39.4502 | 34.613 | 24.6935 | 19.6766 | 14.1529 | 12.6881 | 11.3937 | 29.6276 | 24.315
| 200 | 300 | 42 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 |  | 33.2927 | 27.957 | 5.7038 | [14 empty] | 43.1125 | 38.5467 | 30.3735 | 24.5653 | 18.8902 | 15.0899 | 13.2108 | 33.9043 | 28.5448 | desired dPs
| 200 | 400 | 46 | 41 | 34 | 28 | 22 | 17 | 14.5 | 36.8504 | 31.1828 | 5.9915 | [14 empty] | 45.7109 | 41.3377 | 34.4035 | 28.0338 | 22.2513 | 16.7941 | 14.5 | 37.034 | 31.5459 | 200
| 200 | 500 | 48 | 44 | 38 | 31 | 25 | 18 | 15.5 | 39.9206 | 34.4086 | 6.2146 | [14 empty] | 47.7264 | 43.5026 | 37.5295 | 30.7243 | 24.8584 | 18.116 | 15.5 | 39.5184 | 33.8738
| 500 | 200 | 43 | 39 | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 | 34.36 | 29.0323 | 5.2983 | 10.7747 | -14.2652 | 9.9111 | -14.2544 | 12.9357 | -39.0534 | 12.2813 | -41.5068 | 6.6771 | -13.991 | 4.5161 | -5.2029 | 4.5161 | -7.2029 | 42.8225 | 38.2575 | 29.484 | 23.5636 | 21.3866 | 18.7251 | 16.7251 | 33.726 | 28.2339 | 200 | 9.0323 | -8.4058 | 9.7018 | -16.79 | 14.0086 | -49.5286 | 12.0569 | -44.2048 | 11.6835 | -47.7501 | 5.9238 | -18.698 | 4.4814 | -12.3503
| 500 | 300 | 47 | 41 | 34 | 26 | 23 | 20 | 18 | 36.9952 | 31.1828 | 5.7038 | [14 empty] | 47.1913 | 42.2761 | 34.7289 | 28.5432 | 24.0939 | 20.5562 | 18.5562 | 37.9873 | 32.555 | 500 | 10.7747 | -14.2652 | 9.9111 | -14.2544 | 12.9357 | -39.0534 | 12.2813 | -41.5068 | 6.6771 | -13.991 | 4.5161 | -5.2029 | 4.5161 | -7.2029
| 500 | 400 | 50 | 45 | 38 | 32 | 26 | 22 | 20 | 40.8731 | 35.4839 | 5.9915 | [14 empty] | 50.291 | 45.1274 | 38.4503 | 32.0763 | 26.0148 | 21.8555 | 19.8555 | 41.0983 | 35.6208 | 200 | 9.0323 | -8.4058 | 9.7018 | -16.79 | 14.0086 | -49.5286 | 12.0569 | -44.2048 | 11.6835 | -47.7501 | 5.9238 | -18.698 | 4.4814 | -12.3503
| 500 | 500 | 53 | 48 | 42 | 36 | 28 | 23 | 21 | 44.2086 | 38.7097 | 6.2146 | [14 empty] | 52.6953 | 47.339 | 41.3368 | 34.8168 | 27.5048 | 22.8632 | 20.8632 | 43.5544 | 37.9989
| 750 | 200 | 44 | 43 | 32 | 26 | 22 | 19 | 18 | 36.889 | 33.3333 | 5.2983 | 10.7747 | -13.2652 | 7.5559 | 2.1604 | 13.145 | -38.5177 | 12.072 | -39.0425 | 8.6288 | -24.3148 | 7.0806 | -19.0819 | 5.1573 | -9.6726 | 43.8225 | 42.1939 | 31.1285 | 24.919 | 21.4034 | 18.4333 | 17.6522 | 36.155 | 32.4666
| 750 | 300 | 48 | 44 | 35 | 28 | 24 | 20 | 19 | 38.8533 | 34.4086 | 5.7038 | [14 empty] | 48.1913 | 45.2576 | 36.4584 | 29.8138 | 24.9021 | 21.3043 | 19.7432 | 39.9899 | 35.7608
| 750 | 400 | 51 | 47 | 40 | 33 | 27 | 24 | 21.5 | 42.5229 | 37.6344 | 5.9915 | [14 empty] | 51.291 | 47.4312 | 40.2399 | 33.2867 | 27.3845 | 23.3412 | 21.2269 | 42.84 | 38.0981
| 750 | 500 | 54 | 50 | 44 | 37 | 30 | 25 | 22.5 | 45.8949 | 40.8602 | 6.2146 | [14 empty] | 53.6953 | 49.1173 | 43.1732 | 35.9805 | 29.31 | 24.9212 | 22.3777 | 45.1274 | 39.9111
radiated noise
|  |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  | sound spectrum [Hz] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz
size | dPs [Pa] | Q [m³/h] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | ln(Q) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B
125 | 100 | 200 | 41 | 34 | 23 | 17 | 15 |  |  | 29.2586 | 23.6559 | 5.2983 | 10.5805 | -15.6386 | 9.4925 | -16.3257 | 13.411 | -48.811 | 12.9357 | -52.0534 | 6.2737 | -18.9001 | 8.117 | -30.7917 |  |  | 40.4203 | 33.9684 | 22.2445 | 16.484 | 14.3398 | 12.215 | 0 | 29.0143 | 23.6219 | 100 | 10.5805 | -15.6386 | 9.4925 | -16.3257 | 13.411 | -48.811 | 12.9357 | -52.0534 | 6.2737 | -18.9001 | 8.117 | -30.7917 | 0 | 0
| 100 | 300 | 44 | 38 | 27 | 21 | 16 | 15 |  | 32.8906 | 27.957 | 5.7038 | [14 empty] | 44.7104 | 37.8173 | 27.6822 | 21.7289 | 16.8835 | 15.5062 | 0 | 33.2236 | 27.7605 | 200 | 9.0323 | -3.4058 | 9.7018 | -16.79 | 14.0086 | -49.5286 | 12.9357 | -51.0534 | 8.6288 | -31.3148 | 10.0901 | -38.0432 | 4.9091 | -9.974
| 100 | 400 | 47 | 40 | 30 | 25 | 18 | 19 |  | 35.5494 | 30.1075 | 5.9915 | [14 empty] | 47.7542 | 40.5481 | 31.5403 | 25.4503 | 18.6884 | 17.8413 | 0 | 36.2712 | 30.6969 | 500 | 10.7747 | -9.2652 | 9.9111 | -14.2544 | 12.9357 | -35.0534 | 12.2813 | -36.5068 | 6.6771 | -10.991 | 3.6525 | 5.808 | 4.5161 | -2.2029
| 100 | 500 | 51 | 43 | 36 | 29 | 21 | 19 | 16 | 39.4651 | 33.3333 | 6.2146 | [14 empty] | 50.1152 | 42.6663 | 34.5329 | 28.3368 | 20.0883 | 19.6526 | 0 | 38.671 | 32.9745 | 750 | 11.6535 | -13.1138 | 8.4195 | -2.8505 | 11.8476 | -26.7404 | 13.2824 | -40.3153 | 9.9111 | -25.2544 | 6.036 | -8.0212 | 3.875 | 3.7669
| 200 | 200 | 45 | 35 | 25 | 18 | 15 | 15 |  | 31.7861 | 26.4368 | 5.2983 | 9.0323 | -3.4058 | 9.7018 | -16.79 | 14.0086 | -49.5286 | 12.9357 | -51.0534 | 8.6288 | -31.3148 | 10.0901 | -38.0432 | 4.9091 | -9.974 | 44.4502 | 34.613 | 24.6935 | 17.484 | 14.4034 | 15.4174 | 16.0362 | 31.4353 | 25.8048
| 200 | 300 | 47 | 38 | 30 | 22 | 17 | 20 | 18 | 34.7411 | 28.7356 | 5.7038 | [14 empty] | 48.1125 | 38.5467 | 30.3735 | 22.7289 | 17.9021 | 19.5085 | 18.0267 | 35.4769 | 30.0143 | desired dPs
| 200 | 400 | 51 | 41 | 34 | 26 | 20 | 23 | 19.5 | 38.3763 | 33.3333 | 5.9915 | [14 empty] | 50.7109 | 41.3377 | 34.4035 | 26.4503 | 20.3845 | 22.4113 | 19.4389 | 38.4274 | 33.001 | 200
| 200 | 500 | 53 | 44 | 38 | 30 | 23 | 24 | 20.5 | 41.1566 | 35.6322 | 6.2146 | [14 empty] | 52.7264 | 43.5026 | 37.5295 | 29.3368 | 22.31 | 24.6628 | 20.5344 | 40.7699 | 35.3177
| 500 | 200 | 48 | 39 | 34 | 30 | 25 | 26 | 22 | 37.7002 | 31.3171 | 5.2983 | 10.7747 | -9.2652 | 9.9111 | -14.2544 | 12.9357 | -35.0534 | 12.2813 | -36.5068 | 6.6771 | -10.991 | 3.6525 | 5.808 | 4.5161 | -2.2029 | 47.8225 | 38.2575 | 33.484 | 28.5636 | 24.3866 | 25.1601 | 21.7251 | 37.065 | 30.4977 | 200 | 9.0323 | -3.4058 | 9.7018 | -16.79 | 14.0086 | -49.5286 | 12.9357 | -51.0534 | 8.6288 | -31.3148 | 10.0901 | -38.0432 | 4.9091 | -9.974
| 500 | 300 | 52 | 41 | 38 | 31 | 26 | 25 | 23 | 40.408 | 34.4828 | 5.7038 | [14 empty] | 52.1913 | 42.2761 | 38.7289 | 33.5432 | 27.0939 | 26.6411 | 23.5562 | 41.3552 | 34.8346 | 500 | 10.7747 | -9.2652 | 9.9111 | -14.2544 | 12.9357 | -35.0534 | 12.2813 | -36.5068 | 6.6771 | -10.991 | 3.6525 | 5.808 | 4.5161 | -2.2029
| 500 | 400 | 55 | 45 | 42 | 37 | 29 | 28 | 25 | 44.2833 | 38.193 | 5.9915 | [14 empty] | 55.291 | 45.1274 | 42.4503 | 37.0763 | 29.0148 | 27.6919 | 24.8555 | 44.5238 | 38.6553 | 200 | 9.0323 | -3.4058 | 9.7018 | -16.79 | 14.0086 | -49.5286 | 12.9357 | -51.0534 | 8.6288 | -31.3148 | 10.0901 | -38.0432 | 4.9091 | -9.974
| 500 | 500 | 58 | 48 | 46 | 41 | 31 | 29 | 26 | 47.6945 | 42.2998 | 6.2146 | [14 empty] | 57.6953 | 47.339 | 45.3368 | 39.8168 | 30.5048 | 28.5069 | 25.8632 | 47.0359 | 41.6189
| 750 | 200 | 49 | 42 | 36 | 31 | 28 | 24.5 | 24.5 | 39.3989 | 32.2581 | 5.2983 | 11.6535 | -13.1138 | 8.4195 | -2.8505 | 11.8476 | -26.7404 | 13.2824 | -40.3153 | 9.9111 | -25.2544 | 6.036 | -8.0212 | 3.875 | 3.7669 | 48.6299 | 41.7589 | 36.032 | 30.0593 | 27.2575 | 23.9595 | 24.298 | 39.0399 | 32.0658
| 750 | 300 | 53 | 45 | 41 | 33 | 30 | 25.5 | 25.5 | 42.861 | 37.1663 | 5.7038 | [14 empty] | 53.3549 | 45.1727 | 40.8358 | 35.4449 | 31.2761 | 26.4069 | 25.8692 | 43.3809 | 36.9978
| 750 | 400 | 56 | 47 | 44 | 41 | 34 | 28 | 27 | 46.6084 | 41 | 5.9915 | [14 empty] | 56.7074 | 47.5948 | 44.2442 | 39.266 | 34.1274 | 28.1434 | 26.984 | 46.553 | 40.4971
| 750 | 500 | 60 | 50 | 47 | 42 | 37 | 30 | 28 | 49.3724 | 43.6782 | 6.2146 | [14 empty] | 59.3078 | 49.4736 | 46.8879 | 42.2299 | 36.339 | 29.4903 | 27.8487 | 49.0587 | 43.2114
| f (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
A-filter | dB | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
NR-weging | a | 22 | 12 | 4.8 | 0 | -3.5 | -6.1 | -8
| b | 0.87 | 0.93 | 0.974 | 1 | 1.015 | 1.025 | 1.03

## BT 160 (hidden)
discharge noise | [12 empty] | Model params | [13 empty] | Modelled sound spectrum
|  |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  | sound spectrum [Hz] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz
size | dPs [Pa] | Q [m³/h] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | ln(Q) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B
160 | 100 | 200 | 37 | 32.5 | 26 | 18 |  |  |  | 27.9389 | 22.043 | 5.2983 | 9.7918 | -16.9099 | 8.0065 | -11.5325 | 9.8853 | -27.7295 | 8.8872 | -30.398 | 24.3324 | -137.6528 |  |  |  |  | 34.9703 | 30.8887 | 24.646 | 16.689 | -8.7319 | 0 | 0 | 26.3834 | 20.3758 | 100 | 9.7918 | -16.9099 | 8.0065 | -11.5325 | 9.8853 | -27.7295 | 8.8872 | -30.398 | 24.3324 | -137.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 400 | 38 | 33.5 | 29 | 20 |  |  |  | 29.7502 | 24.846 | 5.9915 | [14 empty] | 41.7574 | 36.4384 | 31.498 | 22.8491 | 8.1341 | 0 | 0 | 32.6832 | 27.4106 | 200 | 8.8328 | -8.067 | 8.0065 | -9.5325 | 9.8853 | -26.7295 | 8.5132 | -25.1194 | 6.3539 | -18.4635 | 10.4282 | -48.7083 | 6.9521 | -26.4722
| 100 | 600 | 45 | 39 | 35 | 27 | 18 |  |  | 35.9886 | 31.0062 | 6.3969 | [14 empty] | 45.7277 | 39.6848 | 35.5061 | 26.4526 | 18 | 0 | 0 | 36.4633 | 31.5258 | 500 | 10.8051 | -16.0836 | 7.1802 | 0.0019744 | 10.5246 | -26.6247 | 11.9119 | -42.0771 | 7.7412 | -20.9159 | 5.0361 | -6.1844 | 7.5934 | -22.7653
| 100 | 800 | 51 | 44 | 40 | 30 | 25 | 17 | 15 | 41.0885 | 36.1396 | 6.6846 | [14 empty] | 48.5446 | 41.9881 | 38.3499 | 29.0093 | 25 | 0 | 0 | 39.2561 | 34.4455 | 750 | 10.9921 | -16.7229 | 8.4197 | -6.2998 | 10.6181 | -25.4444 | 11.3661 | -37.0015 | 7.7412 | -18.9159 | 4.5838 | -2.9284 | 7.1411 | -17.5093
| 200 | 200 | 40.5 | 34.5 | 27 | 20 | 16.5 | 16 |  | 30.4663 | 24.1935 | 5.2983 | 8.8328 | -8.067 | 8.0065 | -9.5325 | 9.8853 | -26.7295 | 8.5132 | -25.1194 | 6.3539 | -18.4635 | 10.4282 | -48.7083 | 6.9521 | -26.4722 | 38.7322 | 32.8887 | 25.646 | 19.9862 | 15.2017 | 6.5435 | 10.3623 | 28.948 | 22.461
| 200 | 400 | 41.5 | 35.5 | 30 | 26 | 17.5 |  |  | 32.5222 | 26 | 5.9915 | [14 empty] | 44.8546 | 38.4384 | 32.498 | 25.887 | 19.6059 | 13.7717 | 15.1812 | 34.9538 | 28.4373 | desired dPs
| 200 | 600 | 48 | 41 | 36 | 29 | 21 | 18 | 18 | 37.9801 | 32.0329 | 6.3969 | [14 empty] | 48.4361 | 41.6848 | 36.5061 | 29.3389 | 22.1822 | 18 | 18 | 38.5083 | 32.5525 | 200
| 200 | 800 | 53 | 46 | 41 | 32 | 26 | 21 | 20 | 42.7334 | 37.1663 | 6.6846 | [14 empty] | 50.9771 | 43.9881 | 39.3499 | 31.7879 | 24.0101 | 21 | 20 | 41.0484 | 35.4722
| 500 | 200 | 43 | 39.5 | 31 | 22 | 21.5 | 21 | 19 | 34.6052 | 29.5699 | 5.2983 | 10.8051 | -16.0836 | 7.1802 | 0.0019744 | 10.5246 | -26.6247 | 11.9119 | -42.0771 | 7.7412 | -20.9159 | 5.0361 | -6.1844 | 7.5934 | -22.7653 | 41.1652 | 38.0452 | 29.138 | 21.0359 | 20.0995 | 20.4987 | 17.4669 | 33.0961 | 28.0056 | 200 | 8.8328 | -8.067 | 8.0065 | -9.5325 | 9.8853 | -26.7295 | 8.5132 | -25.1194 | 6.3539 | -18.4635 | 10.4282 | -48.7083 | 6.9521 | -26.4722
| 500 | 400 | 45 | 40.5 | 33 | 27 | 22.5 | 23 | 20 | 36.3794 | 30.6452 | 5.9915 | [14 empty] | 48.6547 | 43.0222 | 36.4332 | 29.2925 | 25.4653 | 23.9895 | 22.7303 | 39.2681 | 33.3572 | 500 | 10.8051 | -16.0836 | 7.1802 | 0.0019744 | 10.5246 | -26.6247 | 11.9119 | -42.0771 | 7.7412 | -20.9159 | 5.0361 | -6.1844 | 7.5934 | -22.7653
| 500 | 600 | 53 | 45 | 40 | 35 | 29 | 26 | 25 | 42.7887 | 36.1396 | 6.3969 | [14 empty] | 53.0358 | 45.9335 | 40.7005 | 34.1224 | 28.6041 | 26.0315 | 25.8091 | 43.0781 | 36.8589 | 200 | 8.8328 | -8.067 | 8.0065 | -9.5325 | 9.8853 | -26.7295 | 8.5132 | -25.1194 | 6.3539 | -18.4635 | 10.4282 | -48.7083 | 6.9521 | -26.4722
| 500 | 800 | 58 | 50 | 46 | 38 | 32 | 28 | 30 | 47.6579 | 42.2998 | 6.6846 | [14 empty] | 56.1443 | 47.9991 | 43.7283 | 37.5492 | 30.8311 | 27.4803 | 27.9936 | 45.8638 | 39.9674
| 750 | 200 | 43 | 40 | 32 | 24 | 23.5 | 22 | 21 | 35.4062 | 30.1075 | 5.2983 | 10.9921 | -16.7229 | 8.4197 | -6.2998 | 10.6181 | -25.4444 | 11.3661 | -37.0015 | 7.7412 | -18.9159 | 4.5838 | -2.9284 | 7.1411 | -17.5093 | 41.5166 | 38.3104 | 30.8138 | 23.2195 | 22.0995 | 21.3581 | 20.3263 | 34.0488 | 28.2908
| 750 | 400 | 46 | 41 | 36 | 29 | 24.5 | 23 | 24 | 37.9466 | 32.0329 | 5.9915 | [14 empty] | 49.1358 | 44.1465 | 38.1737 | 31.0979 | 27.4653 | 24.5354 | 25.2761 | 40.5628 | 34.5662
| 750 | 600 | 54 | 47 | 42 | 37 | 31 | 27 | 28 | 44.5427 | 38.193 | 6.3969 | [14 empty] | 53.5927 | 47.5604 | 42.479 | 35.7064 | 30.6041 | 26.3939 | 28.1716 | 44.5101 | 38.6848
| 750 | 800 | 58 | 52 | 47 | 39 | 34 | 28 | 31 | 48.7146 | 43.3265 | 6.6846 | [14 empty] | 56.7549 | 49.9826 | 45.5336 | 38.9762 | 32.8311 | 27.7126 | 30.2259 | 47.3625 | 41.8209
radiated noise
|  |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  | sound spectrum [Hz] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz
size | dPs [Pa] | Q [m³/h] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | ln(Q) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B
160 | 100 | 200 | 37 | 34.5 | 26 | 20 | 20 | 16 |  | 29.9324 | 24.1935 | 5.2983 | 8.6067 | -9.9391 | 6.6344 | -1.9224 | 9.7918 | -27.9099 | 8.7002 | -27.7587 | 6.8606 | -17.0504 | 4.1239 | -5.7514 | 8.2234 | -33.7816 | 35.6619 | 33.2289 | 23.9703 | 18.3376 | 19.2992 | 16.0985 | 9.7885 | 28.6875 | 22.8267 | 100 | 8.6067 | -9.9391 | 6.6344 | -1.9224 | 9.7918 | -27.9099 | 8.7002 | -27.7587 | 6.8606 | -17.0504 | 4.1239 | -5.7514 | 8.2234 | -33.7816
| 100 | 400 | 39 | 35.5 | 27 | 21 | 23 | 19 | 15 | 31.5779 | 26.1084 | 5.9915 | [14 empty] | 41.6276 | 37.8275 | 30.7574 | 24.3681 | 24.0546 | 18.957 | 15.4886 | 33.9779 | 27.7715 | 200 | 8.0609 | -3.8635 | 6.2213 | 1.8448 | 9.7918 | -25.9099 | 7.7804 | -18.4046 | 5.4417 | -5.0305 | 3.2433 | 3.1141 | 6.6887 | -21.2534
| 100 | 600 | 45 | 40 | 34 | 28 | 26 | 21 | 20 | 36.7676 | 30.1075 | 6.3969 | [14 empty] | 45.1173 | 40.5175 | 34.7277 | 27.8957 | 26.8363 | 20.6291 | 18.8229 | 37.1859 | 30.7266 | 500 | 10.0723 | -11.3688 | 5.9875 | 7.8939 | 10.6181 | -26.4444 | 8.2011 | -16.0929 | 9.62 | -25.1128 | 4.3033 | 3.5305 | 7.0476 | -15.6897
| 100 | 800 | 49 | 44 | 40 | 32 | 30 | 21.5 | 20.5 | 41.2618 | 36.1396 | 6.6846 | [14 empty] | 47.5933 | 42.4261 | 37.5446 | 30.3986 | 28.81 | 21.8155 | 21.1886 | 39.5108 | 33.6187 | 750 | 9.1525 | -5.0146 | 5.9875 | 8.8939 | 9.1525 | -16.0146 | 9.807 | -23.7521 | 8.1544 | -14.6831 | 5.1145 | 0.83823 | 6.1278 | -8.3356
| 200 | 200 | 41 | 37 | 28 | 23 | 25 | 21 | 15 | 33.2269 | 28.0788 | 5.2983 | 8.0609 | -3.8635 | 6.2213 | 1.8448 | 9.7918 | -25.9099 | 7.7804 | -18.4046 | 5.4417 | -5.0305 | 3.2433 | 3.1141 | 6.6887 | -21.2534 | 38.8455 | 34.8071 | 25.9703 | 22.8184 | 23.8015 | 20.2981 | 14.1857 | 31.6371 | 26.898
| 200 | 400 | 40 | 35 | 29 | 28 | 25.5 | 21.5 | 17 | 33.7614 | 28.5714 | 5.9915 | [14 empty] | 44.4329 | 39.1194 | 32.7574 | 28.2113 | 27.5734 | 22.5462 | 18.822 | 36.4475 | 30.6142 | desired dPs
| 200 | 600 | 48 | 41 | 36 | 31 | 29 | 23 | 22 | 38.961 | 32.0329 | 6.3969 | [14 empty] | 47.7013 | 41.6419 | 36.7277 | 31.366 | 29.7798 | 23.8613 | 21.534 | 39.4216 | 32.788 | 200
| 200 | 800 | 52 | 46 | 42 | 34 | 33 | 26 | 24 | 43.5812 | 38.193 | 6.6846 | [14 empty] | 50.0203 | 43.4316 | 39.5446 | 33.6043 | 31.3453 | 24.7943 | 23.4583 | 41.6017 | 35.6721
| 500 | 200 | 44 | 41 | 32 | 29 | 27 | 27 | 23 | 37.2866 | 32.2927 | 5.2983 | 10.0723 | -11.3688 | 5.9875 | 7.8939 | 10.6181 | -26.4444 | 8.2011 | -16.0929 | 9.62 | -25.1128 | 4.3033 | 3.5305 | 7.0476 | -15.6897 | 41.9974 | 39.6178 | 29.8138 | 27.3591 | 25.8568 | 26.3309 | 21.6506 | 35.8184 | 31.6399 | 200 | 8.0609 | -3.8635 | 6.2213 | 1.8448 | 9.7918 | -25.9099 | 7.7804 | -18.4046 | 5.4417 | -5.0305 | 3.2433 | 3.1141 | 6.6887 | -21.2534
| 500 | 400 | 45 | 41.5 | 33 | 29.5 | 30 | 28 | 24 | 38.3758 | 33.2683 | 5.9915 | [14 empty] | 48.979 | 43.7681 | 37.1737 | 33.0437 | 32.5249 | 29.3138 | 26.5356 | 41.3104 | 35.4925 | 500 | 10.0723 | -11.3688 | 5.9875 | 7.8939 | 10.6181 | -26.4444 | 8.2011 | -16.0929 | 9.62 | -25.1128 | 4.3033 | 3.5305 | 7.0476 | -15.6897
| 500 | 600 | 53 | 45 | 41 | 37 | 37 | 31 | 29 | 44.6402 | 39.9015 | 6.3969 | [14 empty] | 53.063 | 46.1958 | 41.479 | 36.3689 | 36.4254 | 31.0586 | 29.3932 | 44.7494 | 39.3354 | 200 | 8.0609 | -3.8635 | 6.2213 | 1.8448 | 9.7918 | -25.9099 | 7.7804 | -18.4046 | 5.4417 | -5.0305 | 3.2433 | 3.1141 | 6.6887 | -21.2534
| 500 | 800 | 58 | 50 | 47 | 40 | 40 | 33 | 33 | 49.0592 | 43.3265 | 6.6846 | [14 empty] | 55.9606 | 47.9183 | 44.5336 | 38.7283 | 39.1929 | 32.2966 | 31.4206 | 47.2792 | 42.062
| 750 | 200 | 45 | 42 | 34 | 30 | 30 | 29 | 25 | 38.8818 | 34.2439 | 5.2983 | 9.1525 | -5.0146 | 5.9875 | 8.8939 | 9.1525 | -16.0146 | 9.807 | -23.7521 | 8.1544 | -14.6831 | 5.1145 | 0.83823 | 6.1278 | -8.3356 | 43.4782 | 40.6178 | 32.4782 | 28.2082 | 28.5213 | 27.9365 | 24.1314 | 37.4575 | 33.2063
| 750 | 400 | 47 | 42.5 | 36 | 31 | 31 | 30 | 27 | 40.0676 | 35.2195 | 5.9915 | [14 empty] | 49.8222 | 44.7681 | 38.8222 | 35.0059 | 34.1734 | 31.4816 | 28.3788 | 42.8016 | 37.1167
| 750 | 600 | 53 | 46 | 42 | 40 | 38 | 32 | 30 | 45.9182 | 40.8867 | 6.3969 | [14 empty] | 53.5333 | 47.1958 | 42.5333 | 38.9823 | 37.4797 | 33.5553 | 30.8635 | 46.0684 | 40.3741
| 750 | 800 | 58 | 51 | 47 | 43 | 41 | 37 | 34 | 50.0716 | 43.8424 | 6.6846 | [14 empty] | 56.1663 | 48.9183 | 45.1663 | 41.8036 | 39.8256 | 35.0267 | 32.6263 | 48.4435 | 42.6853
| f (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
A-filter | dB | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
NR-weging | a | 22 | 12 | 4.8 | 0 | -3.5 | -6.1 | -8
| b | 0.87 | 0.93 | 0.974 | 1 | 1.015 | 1.025 | 1.03

## BT 200 (hidden)
discharge noise | [12 empty] | Model params | [13 empty] | Modelled sound spectrum
|  |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  | sound spectrum [Hz] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz
size | dPs [Pa] | Q [m³/h] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | ln(Q) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B
200 | 100 | 600 | 39 | 33 | 28 | 24 | 16 | 14.5 | 17.5 | 30.6266 | 24.7573 | 6.3969 | 15.2596 | -58.8935 | 15.0918 | -64.7505 | 15.5816 | -72.3354 | 9.3552 | -37.6937 | 10.6568 | -53.3052 | 4.0337 | -11.4631 | 2.9 | -0.99444 | 38.7214 | 31.7905 | 27.3389 | 22.1508 | 14.8653 | 14.3403 | 17.5568 | 29.7017 | 24.8124 | 100 | 15.2596 | -58.8935 | 15.0918 | -64.7505 | 15.5816 | -72.3354 | 9.3552 | -37.6937 | 10.6568 | -53.3052 | 4.0337 | -11.4631 | 2.9 | -0.99444
| 100 | 800 | 43 | 34 | 31 | 22 | 17 | 15.5 | 18.5 | 32.4632 | 26.8994 | 6.6846 | [14 empty] | 43.1113 | 36.1321 | 31.8215 | 24.8421 | 17.931 | 15.5008 | 18.3911 | 33.5834 | 27.7428 | 200 | 15.5816 | -59.3354 | 14.5113 | -58.7988 | 16.3299 | -76.4301 | 8.3894 | -28.368 | 9.2011 | -41.3947 | 6.9972 | -29.3895 | 4.6981 | -11.9863
| 100 | 1000 | 46 | 40 | 35 | 27 | 19 | 16 | 19 | 36.617 | 31.0062 | 6.9078 | [14 empty] | 46.5164 | 39.4997 | 35.2984 | 26.9297 | 20.309 | 16.4008 | 19.0382 | 36.7246 | 31.3125 | 500 | 15.0283 | -49.8185 | 15.0012 | -56.3836 | 14.3844 | -55.9347 | 10.5298 | -37.4412 | 9.0742 | -34.5307 | 10.7202 | -50.2372 | 7.1876 | -23.1856
| 100 | 1400 | 52 | 45 | 41 | 31 | 25 | 18 | 20 | 42.072 | 37.1663 | 7.2442 | [14 empty] | 51.6509 | 44.5777 | 40.5412 | 30.0774 | 23.8947 | 17.7581 | 20.014 | 41.6036 | 36.6953 | 750 | 13.9581 | -41.2819 | 14.1894 | -48.3569 | 12.7338 | -43.4464 | 10.4664 | -34.5091 | 11.2781 | -47.5359 | 7.5142 | -25.4092 | 6.3011 | -14.4003
| 200 | 600 | 41 | 35 | 28 | 26 | 18 | 16 | 18 | 32.1163 | 26 | 6.3969 | 15.5816 | -59.3354 | 14.5113 | -58.7988 | 16.3299 | -76.4301 | 8.3894 | -28.368 | 9.2011 | -41.3947 | 6.9972 | -29.3895 | 4.6981 | -11.9863 | 40.3389 | 34.0293 | 28.031 | 25.2982 | 17.4642 | 15.371 | 18.067 | 31.535 | 25.3077
| 200 | 800 | 44 | 37 | 33 | 27 | 20 | 17 | 19.5 | 34.8126 | 28.9528 | 6.6846 | [14 empty] | 44.8215 | 38.2039 | 32.7289 | 27.7117 | 20.1112 | 17.384 | 19.4185 | 35.3371 | 28.6744 | desired dPs
| 200 | 1000 | 48 | 41 | 36 | 29 | 21 | 18 | 20.5 | 38.0064 | 32.0329 | 6.9078 | [14 empty] | 48.2984 | 41.4421 | 36.3728 | 29.5837 | 22.1644 | 18.9453 | 20.4669 | 38.4323 | 32.4156 | 200
| 200 | 1400 | 54 | 47 | 42 | 33 | 26 | 22 | 22 | 43.713 | 38.193 | 7.2442 | [14 empty] | 53.5412 | 46.3247 | 41.8673 | 32.4065 | 25.2603 | 21.2997 | 22.0476 | 43.2847 | 38.0568
| 500 | 600 | 47 | 40 | 36 | 30 | 23 | 20 | 25 | 37.8891 | 32.0388 | 6.3969 | 15.0283 | -49.8185 | 15.0012 | -56.3836 | 14.3844 | -55.9347 | 10.5298 | -37.4412 | 9.0742 | -34.5307 | 10.7202 | -50.2372 | 7.1876 | -23.1856 | 46.3166 | 39.5778 | 36.0815 | 29.9175 | 23.5164 | 18.3392 | 22.7927 | 37.6013 | 32.1165 | 200 | 15.5816 | -59.3354 | 14.5113 | -58.7988 | 16.3299 | -76.4301 | 8.3894 | -28.368 | 9.2011 | -41.3947 | 6.9972 | -29.3895 | 4.6981 | -11.9863
| 500 | 800 | 49 | 44 | 40 | 33 | 27 | 20 | 23 | 41.186 | 36.1396 | 6.6846 | [14 empty] | 50.64 | 43.8933 | 40.2196 | 32.9467 | 26.1269 | 21.4232 | 24.8604 | 41.5186 | 36.3651 | 500 | 15.0283 | -49.8185 | 15.0012 | -56.3836 | 14.3844 | -55.9347 | 10.5298 | -37.4412 | 9.0742 | -34.5307 | 10.7202 | -50.2372 | 7.1876 | -23.1856
| 500 | 1000 | 55 | 46 | 44 | 35 | 28 | 22 | 24 | 44.723 | 40.2464 | 6.9078 | [14 empty] | 53.9934 | 47.2407 | 43.4294 | 35.2964 | 28.1517 | 23.8153 | 26.4643 | 44.6098 | 39.6606 | 200 | 15.5816 | -59.3354 | 14.5113 | -58.7988 | 16.3299 | -76.4301 | 8.3894 | -28.368 | 9.2011 | -41.3947 | 6.9972 | -29.3895 | 4.6981 | -11.9863
| 500 | 1400 | 59 | 53 | 48 | 39 | 31 | 29 | 31 | 49.4851 | 44.3532 | 7.2442 | [14 empty] | 59.05 | 52.2882 | 48.2694 | 38.8394 | 31.205 | 27.4224 | 28.8827 | 49.3412 | 44.6298
| 750 | 600 | 49 | 43 | 38 | 32 | 24 | 23 | 26.5 | 40.1021 | 34.0862 | 6.3969 | 13.9581 | -41.2819 | 14.1894 | -48.3569 | 12.7338 | -43.4464 | 10.4664 | -34.5091 | 11.2781 | -47.5359 | 7.5142 | -25.4092 | 6.3011 | -14.4003 | 48.0069 | 42.4117 | 38.0107 | 32.4436 | 24.6096 | 22.6583 | 25.9074 | 39.8475 | 34.0972
| 750 | 800 | 50 | 46 | 42 | 36 | 29 | 24 | 27.5 | 43.2872 | 38.193 | 6.6846 | [14 empty] | 52.0224 | 46.4938 | 41.6739 | 35.4546 | 27.8541 | 24.82 | 27.7201 | 43.4755 | 37.8583
| 750 | 1000 | 56 | 49 | 44 | 38 | 30 | 27 | 28 | 46.1814 | 40.2464 | 6.9078 | [14 empty] | 55.1371 | 49.6601 | 44.5154 | 37.7901 | 30.3708 | 26.4967 | 29.1262 | 46.3304 | 40.7756
| 750 | 1400 | 60 | 55 | 49 | 41 | 34 | 29 | 32 | 50.9464 | 46.2366 | 7.2442 | [14 empty] | 59.8336 | 54.4344 | 48.8 | 41.3117 | 34.1655 | 29.025 | 31.2463 | 50.6915 | 45.6284
radiated noise
|  |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  | sound spectrum [Hz] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz
size | dPs [Pa] | Q [m³/h] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | ln(Q) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B
200 | 100 | 600 | 43 | 38 | 30 | 29 | 25 | 22 | 21 | 35.2476 | 29 | 6.3969 | 15.5816 | -57.3354 | 13.3777 | -48.3302 | 14.3844 | -61.9347 | 8.2919 | -25.0791 | 12.1124 | -54.2157 | 2.3649 | 6.7739 | 2.3649 | 5.7739 | 42.3389 | 37.2457 | 30.0815 | 27.9633 | 23.2663 | 21.902 | 20.902 | 34.5276 | 28.0602 | 100 | 15.5816 | -57.3354 | 13.3777 | -48.3302 | 14.3844 | -61.9347 | 8.2919 | -25.0791 | 12.1124 | -54.2157 | 2.3649 | 6.7739 | 2.3649 | 5.7739
| 100 | 800 | 46 | 40 | 34 | 29.5 | 25 | 22.5 | 21.5 | 37.1613 | 30.1075 | 6.6846 | [14 empty] | 46.8215 | 41.0943 | 34.2196 | 30.3487 | 26.7509 | 22.5823 | 21.5823 | 37.9717 | 31.2841 | 200 | 15.5816 | -54.3354 | 14.5113 | -53.7988 | 15.5181 | -68.4033 | 8.5503 | -23.5889 | 8.3894 | -26.368 | 4.8908 | -7.6732 | 4.6663 | -7.5203
| 100 | 1000 | 50 | 44 | 38 | 31 | 28 | 23 | 22 | 40.5717 | 34.4086 | 6.9078 | [14 empty] | 50.2984 | 44.0794 | 37.4294 | 32.199 | 29.4537 | 23.11 | 22.11 | 40.797 | 34.494 | 500 | 13.8946 | -37.3499 | 15.0012 | -51.3836 | 14.3844 | -52.9347 | 9.3961 | -23.9726 | 8.945 | -23.7757 | 10.6568 | -42.3052 | 9.1671 | -32.0378
| 100 | 1400 | 56 | 49 | 42 | 36 | 35 | 24 | 23 | 45.6754 | 39.7849 | 7.2442 | [14 empty] | 55.5412 | 48.5806 | 42.2694 | 34.989 | 33.5291 | 23.9057 | 22.9057 | 45.2382 | 39.334 | 750 | 14.2166 | -38.7918 | 14.1894 | -44.3569 | 11.922 | -35.4197 | 6.9337 | -4.4575 | 9.0084 | -23.7078 | 8.2625 | -22.5039 | 6.0585 | -8.4987
| 200 | 600 | 46 | 40 | 31 | 32 | 28 | 24 | 22 | 37.6463 | 32 | 6.3969 | 15.5816 | -54.3354 | 14.5113 | -53.7988 | 15.5181 | -68.4033 | 8.5503 | -23.5889 | 8.3894 | -26.368 | 4.8908 | -7.6732 | 4.6663 | -7.5203 | 45.3389 | 39.0293 | 30.865 | 31.107 | 27.2982 | 23.6127 | 22.33 | 36.9436 | 31.107
| 200 | 800 | 49 | 42 | 35 | 32.5 | 29 | 24.5 | 24 | 39.5551 | 32.5 | 6.6846 | [14 empty] | 49.8215 | 43.2039 | 35.3293 | 33.5667 | 29.7117 | 25.0197 | 23.6724 | 40.3993 | 33.5667 | desired dPs
| 200 | 1000 | 53 | 46 | 39 | 35 | 31 | 26 | 25 | 42.9587 | 36.5591 | 6.9078 | [14 empty] | 53.2984 | 46.4421 | 38.7921 | 35.4747 | 31.5837 | 26.111 | 24.7137 | 43.2478 | 37.0345 | 200
| 200 | 1400 | 59 | 52 | 44 | 39 | 35 | 28 | 26 | 48.2357 | 43.0108 | 7.2442 | [14 empty] | 58.5412 | 51.3247 | 44.0135 | 38.3516 | 34.4065 | 27.7566 | 26.2838 | 47.7735 | 42.2846
| 500 | 600 | 52 | 45 | 39 | 36 | 33 | 27 | 28 | 42.9644 | 36 | 6.3969 | 13.8946 | -37.3499 | 15.0012 | -51.3836 | 14.3844 | -52.9347 | 9.3961 | -23.9726 | 8.945 | -23.7757 | 10.6568 | -42.3052 | 9.1671 | -32.0378 | 51.533 | 44.5778 | 39.0815 | 36.1339 | 33.4446 | 25.8653 | 26.6032 | 42.8305 | 36.3986 | 200 | 15.5816 | -54.3354 | 14.5113 | -53.7988 | 15.5181 | -68.4033 | 8.5503 | -23.5889 | 8.3894 | -26.368 | 4.8908 | -7.6732 | 4.6663 | -7.5203
| 500 | 800 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 28 | 28.5 | 46.2915 | 39.9015 | 6.6846 | [14 empty] | 55.5303 | 48.8933 | 43.2196 | 38.837 | 36.0179 | 28.931 | 29.2404 | 46.4415 | 39.6702 | 500 | 13.8946 | -37.3499 | 15.0012 | -51.3836 | 14.3844 | -52.9347 | 9.3961 | -23.9726 | 8.945 | -23.7757 | 10.6568 | -42.3052 | 9.1671 | -32.0378
| 500 | 1000 | 60 | 51 | 47 | 41 | 37.5 | 30 | 29 | 49.4345 | 43.6782 | 6.9078 | [14 empty] | 58.6308 | 52.2407 | 46.4294 | 40.9337 | 38.0139 | 31.309 | 31.286 | 49.3226 | 43.2696 | 200 | 15.5816 | -54.3354 | 14.5113 | -53.7988 | 15.5181 | -68.4033 | 8.5503 | -23.5889 | 8.3894 | -26.368 | 4.8908 | -7.6732 | 4.6663 | -7.5203
| 500 | 1400 | 63 | 58 | 51 | 44 | 41 | 36 | 36 | 53.9119 | 49.4624 | 7.2442 | [14 empty] | 63.3059 | 57.2882 | 51.2694 | 44.0953 | 41.0236 | 34.8947 | 34.3704 | 53.7834 | 48.697
| 750 | 600 | 53 | 47 | 41 | 40 | 34 | 30 | 30 | 45.2098 | 40 | 6.3969 | 14.2166 | -38.7918 | 14.1894 | -44.3569 | 11.922 | -35.4197 | 6.9337 | -4.4575 | 9.0084 | -23.7078 | 8.2625 | -22.5039 | 6.0585 | -8.4987 | 52.1506 | 46.4117 | 40.8447 | 39.8971 | 33.9185 | 30.3504 | 30.2572 | 44.9258 | 39.8971
| 750 | 800 | 54 | 50 | 44 | 42 | 37 | 33 | 32 | 47.6485 | 42 | 6.6846 | [14 empty] | 56.2404 | 50.4938 | 44.2744 | 41.8918 | 36.51 | 32.7274 | 32.0001 | 48.0313 | 41.8918
| 750 | 1000 | 61 | 53 | 47 | 43 | 37.5 | 35 | 34 | 50.6345 | 44.8276 | 6.9078 | [14 empty] | 59.4128 | 53.6601 | 46.9347 | 43.439 | 38.5202 | 34.5711 | 33.3521 | 50.5642 | 44.7958
| 750 | 1400 | 64 | 59 | 51 | 46 | 42 | 37 | 35 | 54.7861 | 50.5376 | 7.2442 | [14 empty] | 64.1962 | 58.4344 | 50.9462 | 45.772 | 41.5513 | 37.3512 | 35.3906 | 54.5701 | 49.9295
| f (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
A-filter | dB | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
NR-weging | a | 22 | 12 | 4.8 | 0 | -3.5 | -6.1 | -8
| b | 0.87 | 0.93 | 0.974 | 1 | 1.015 | 1.025 | 1.03

## BT 250 (hidden)
discharge noise | [12 empty] | Model params | [13 empty] | Modelled sound spectrum
|  |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  | sound spectrum [Hz] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz
size | dPs [Pa] | Q [m³/h] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | ln(Q) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B
250 | 100 | 1400 | 46 | 38 | 31 | 26 | 19 | 16 | 20 | 34.8874 | 27.957 | 7.2442 | 19.9447 | -99.181 | 22.0313 | -121.184 | 20.9997 | -121.0198 | 13.3375 | -70.8421 | 15.9579 | -96.5611 | 13.437 | -81.3317 | 8.2956 | -40.3834 | 45.3027 | 38.4158 | 31.1071 | 25.7775 | 19.0417 | 16.009 | 19.7122 | 34.7931 | 28.4041 | 100 | 19.9447 | -99.181 | 22.0313 | -121.184 | 20.9997 | -121.0198 | 13.3375 | -70.8421 | 15.9579 | -96.5611 | 13.437 | -81.3317 | 8.2956 | -40.3834
| 100 | 1600 | 47 | 42 | 34.5 | 27.5 | 21.5 | 18 | 20.5 | 37.5451 | 32.2581 | 7.3778 | [14 empty] | 47.9659 | 41.3577 | 33.9112 | 27.5585 | 21.1726 | 17.8033 | 20.8199 | 37.4146 | 31.5674 | 200 | 12.4932 | -41.3199 | 15.3128 | -69.5181 | 13.6361 | -63.311 | 10.2827 | -44.8967 | 16.157 | -94.5404 | 16.3561 | -97.5196 | 11.7486 | -60.7873
| 100 | 1800 | 50 | 44 | 35.5 | 28.5 | 22.5 | 19 | 21.5 | 39.4312 | 34.4086 | 7.4955 | [14 empty] | 50.315 | 43.9526 | 36.3846 | 29.1294 | 23.0522 | 19.386 | 21.797 | 39.76 | 34.3577 | 500 | 9.1399 | -11.9056 | 16.5913 | -74.7667 | 6.7185 | -7.1659 | 10.0719 | -36.5801 | 13.8913 | -71.8317 | 11.2826 | -53.45 | 14.369 | -73.0063
| 100 | 2000 | 53 | 46 | 39 | 31 | 25 | 21 | 23 | 42.0909 | 36.5591 | 7.6009 | [14 empty] | 52.4164 | 46.2738 | 38.5971 | 30.5346 | 24.7335 | 20.8017 | 22.671 | 41.8803 | 36.8536 | 750 | 12.4932 | -36.3199 | 17.5233 | -79.4413 | 13.437 | -55.3317 | 10.8165 | -40.6127 | 7.085 | -17.0135 | 6.8859 | -17.0342 | 18.4553 | -101.1158
| 200 | 1400 | 49.5 | 41 | 35 | 29 | 22 | 20 | 24.5 | 38.3168 | 31.6092 | 7.2442 | 12.4932 | -41.3199 | 15.3128 | -69.5181 | 13.6361 | -63.311 | 10.2827 | -44.8967 | 16.157 | -94.5404 | 16.3561 | -97.5196 | 11.7486 | -60.7873 | 49.184 | 41.4113 | 35.4721 | 29.5938 | 22.5048 | 20.9679 | 24.322 | 38.5399 | 31.6251
| 200 | 1600 | 50.5 | 44 | 38 | 32 | 25.5 | 24.5 | 25.5 | 40.7644 | 34.4086 | 7.3778 | [14 empty] | 50.8522 | 43.456 | 37.293 | 30.9669 | 24.6623 | 23.152 | 25.8909 | 40.3378 | 33.8237 | desired dPs
| 200 | 1800 | 52 | 45.5 | 39 | 32 | 26.5 | 25.5 | 27.5 | 41.9443 | 36.0215 | 7.4955 | [14 empty] | 52.3237 | 45.2596 | 38.8991 | 32.178 | 26.5653 | 25.0784 | 27.2746 | 41.9337 | 35.7631 | 200
| 200 | 2000 | 54 | 46.5 | 40 | 33 | 28 | 26 | 28.5 | 43.2214 | 37.0968 | 7.6009 | [14 empty] | 53.64 | 46.873 | 40.3358 | 33.2614 | 28.2676 | 26.8017 | 28.5125 | 43.3692 | 37.4979
| 500 | 1400 | 54.5 | 46 | 41.5 | 36.5 | 29 | 28.5 | 31 | 44.2418 | 37.8641 | 7.2442 | 9.1399 | -11.9056 | 16.5913 | -74.7667 | 6.7185 | -7.1659 | 10.0719 | -36.5801 | 13.8913 | -71.8317 | 11.2826 | -53.45 | 14.369 | -73.0063 | 54.3057 | 45.4243 | 41.5045 | 36.3829 | 28.7998 | 28.2834 | 31.0863 | 44.0465 | 37.9478 | 200 | 12.4932 | -41.3199 | 15.3128 | -69.5181 | 13.6361 | -63.311 | 10.2827 | -44.8967 | 16.157 | -94.5404 | 16.3561 | -97.5196 | 11.7486 | -60.7873
| 500 | 1600 | 55.5 | 47 | 42.5 | 37.5 | 30 | 29.5 | 33 | 45.283 | 39.8058 | 7.3778 | [14 empty] | 55.5261 | 47.6398 | 42.4017 | 37.7278 | 30.6548 | 29.79 | 33.005 | 45.4788 | 39.8107 | 500 | 9.1399 | -11.9056 | 16.5913 | -74.7667 | 6.7185 | -7.1659 | 10.0719 | -36.5801 | 13.8913 | -71.8317 | 11.2826 | -53.45 | 14.369 | -73.0063
| 500 | 1800 | 56 | 49 | 43 | 39 | 33 | 31 | 35 | 46.5225 | 41.7476 | 7.4955 | [14 empty] | 56.6026 | 49.5939 | 43.193 | 38.9141 | 32.2909 | 31.1189 | 34.6974 | 46.7872 | 41.4538 | 200 | 12.4932 | -41.3199 | 15.3128 | -69.5181 | 13.6361 | -63.311 | 10.2827 | -44.8967 | 16.157 | -94.5404 | 16.3561 | -97.5196 | 11.7486 | -60.7873
| 500 | 2000 | 58 | 52 | 44 | 40 | 33.5 | 32.5 | 36 | 48.3039 | 43.0108 | 7.6009 | [14 empty] | 57.5656 | 51.342 | 43.9008 | 39.9753 | 33.7545 | 32.3076 | 36.2113 | 47.9952 | 42.9236
| 750 | 1400 | 54.5 | 48 | 42 | 38 | 34.5 | 33.5 | 33 | 45.7526 | 39.8058 | 7.2442 | 12.4932 | -36.3199 | 17.5233 | -79.4413 | 13.437 | -55.3317 | 10.8165 | -40.6127 | 7.085 | -17.0135 | 6.8859 | -17.0342 | 18.4553 | -101.1158 | 54.184 | 47.5015 | 42.009 | 37.7448 | 34.3116 | 32.8485 | 32.5787 | 45.4578 | 39.3968
| 750 | 1600 | 55.5 | 49 | 44 | 39 | 35 | 33 | 34 | 46.8368 | 40.7767 | 7.3778 | [14 empty] | 55.8522 | 49.8414 | 43.8033 | 39.1892 | 35.2577 | 33.768 | 35.0431 | 47.1968 | 41.7894
| 750 | 1800 | 57 | 52 | 45 | 40 | 36 | 34 | 38 | 48.6108 | 44.6602 | 7.4955 | [14 empty] | 57.3237 | 51.9054 | 45.386 | 40.4632 | 36.0921 | 34.579 | 37.2168 | 48.7733 | 43.8998
| 750 | 2000 | 59 | 54 | 47 | 42 | 37 | 36 | 39 | 50.4842 | 45.6311 | 7.6009 | [14 empty] | 58.64 | 53.7516 | 46.8017 | 41.6028 | 36.8386 | 35.3045 | 39.1613 | 50.2165 | 45.7877
radiated noise
|  |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  | sound spectrum [Hz] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz
size | dPs [Pa] | Q [m³/h] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | ln(Q) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B
250 | 100 | 1400 | 45 | 39 | 34 | 29 | 23 | 18 | 16 | 36.2764 | 29.9795 | 7.2442 | 16.7904 | -76.746 | 19.4108 | -101.465 | 19.4108 | -106.465 | 18.4788 | -104.7904 | 14.369 | -81.0063 | 22.2304 | -142.1633 | 22.9633 | -149.8585 | 44.8874 | 39.1516 | 34.1516 | 29.0744 | 23.0863 | 18.8789 | 16.4931 | 36.3799 | 30.1351 | 100 | 16.7904 | -76.746 | 19.4108 | -101.465 | 19.4108 | -106.465 | 18.4788 | -104.7904 | 14.369 | -81.0063 | 22.2304 | -142.1633 | 22.9633 | -149.8585
| 100 | 1600 | 47 | 42 | 37 | 32 | 25 | 23 | 20 | 39.1102 | 33.0595 | 7.3778 | [14 empty] | 47.1294 | 41.7436 | 36.7436 | 31.5419 | 25.005 | 21.8474 | 19.5594 | 38.8635 | 32.7963 | 200 | 10.0719 | -23.5801 | 16.9895 | -80.7253 | 12.1468 | -49.2458 | 13.5366 | -64.8214 | 16.157 | -90.5404 | 16.3561 | -95.5196 | 14.369 | -81.0063
| 100 | 1800 | 49 | 44 | 39 | 33 | 27 | 25 | 23 | 40.944 | 35.1129 | 7.4955 | [14 empty] | 49.1071 | 44.0298 | 39.0298 | 33.7184 | 26.6974 | 24.4657 | 22.2641 | 41.0623 | 35.1436 | 500 | 9.1399 | -11.9056 | 16.5913 | -73.7667 | 8.3952 | -16.373 | 10.0719 | -32.5801 | 15.1019 | -76.7015 | 10.0719 | -42.5801 | 11.7486 | -55.2873
| 100 | 2000 | 51 | 46 | 41 | 36 | 28 | 26 | 24 | 43.0363 | 37.1663 | 7.6009 | [14 empty] | 50.8761 | 46.075 | 41.075 | 35.6653 | 28.2113 | 26.808 | 24.6835 | 43.0354 | 37.2433 | 750 | 6.619 | 7.3238 | 15.8466 | -66.7341 | 8.3952 | -14.873 | 11.7486 | -44.2873 | 10.8165 | -42.6127 | 15.6593 | -81.0922 | 12.4932 | -58.3199
| 200 | 1400 | 49.5 | 42 | 38 | 33 | 26 | 22 | 23 | 40.1157 | 34.0862 | 7.2442 | 10.0719 | -23.5801 | 16.9895 | -80.7253 | 12.1468 | -49.2458 | 13.5366 | -64.8214 | 16.157 | -90.5404 | 16.3561 | -95.5196 | 14.369 | -81.0063 | 49.3829 | 42.3505 | 38.7482 | 33.2406 | 26.5048 | 22.9679 | 23.0863 | 40.4901 | 34.8544
| 200 | 1600 | 50.5 | 45 | 41 | 35.5 | 29.5 | 26.5 | 25 | 42.7128 | 37.1663 | 7.3778 | [14 empty] | 50.7278 | 44.6191 | 40.3702 | 35.0481 | 28.6623 | 25.152 | 25.005 | 42.2885 | 36.5197 | desired dPs
| 200 | 1800 | 52 | 47 | 43 | 36.5 | 30.5 | 27.5 | 27 | 44.3778 | 39.2197 | 7.4955 | [14 empty] | 51.9141 | 46.6202 | 41.8009 | 36.6425 | 30.5653 | 27.0784 | 26.6974 | 43.8955 | 37.9886 | 200
| 200 | 2000 | 53 | 48 | 42 | 38 | 32 | 28 | 28 | 44.8962 | 38.7097 | 7.6009 | [14 empty] | 52.9753 | 48.4102 | 43.0807 | 38.0687 | 32.2676 | 28.8017 | 28.2113 | 45.3496 | 39.3025
| 500 | 1400 | 54.5 | 47 | 44.5 | 40.5 | 33 | 30.5 | 30 | 46.3714 | 40.7598 | 7.2442 | 9.1399 | -11.9056 | 16.5913 | -73.7667 | 8.3952 | -16.373 | 10.0719 | -32.5801 | 15.1019 | -76.7015 | 10.0719 | -42.5801 | 11.7486 | -55.2873 | 54.3057 | 46.4243 | 44.4437 | 40.3829 | 32.7004 | 30.3829 | 29.822 | 46.1792 | 40.7019 | 200 | 10.0719 | -23.5801 | 16.9895 | -80.7253 | 12.1468 | -49.2458 | 13.5366 | -64.8214 | 16.157 | -90.5404 | 16.3561 | -95.5196 | 14.369 | -81.0063
| 500 | 1600 | 55.5 | 48 | 45.5 | 41.5 | 34 | 31.5 | 31 | 47.3714 | 41.7864 | 7.3778 | [14 empty] | 55.5261 | 48.6398 | 45.5647 | 41.7278 | 34.717 | 31.7278 | 31.3909 | 47.6213 | 41.8529 | 500 | 9.1399 | -11.9056 | 16.5913 | -73.7667 | 8.3952 | -16.373 | 10.0719 | -32.5801 | 15.1019 | -76.7015 | 10.0719 | -42.5801 | 11.7486 | -55.2873
| 500 | 1800 | 56 | 50 | 46.5 | 43 | 37 | 33 | 33 | 48.7838 | 43 | 7.4955 | [14 empty] | 56.6026 | 50.5939 | 46.5535 | 42.9141 | 36.4957 | 32.9141 | 32.7746 | 48.9252 | 42.9141 | 200 | 10.0719 | -23.5801 | 16.9895 | -80.7253 | 12.1468 | -49.2458 | 13.5366 | -64.8214 | 16.157 | -90.5404 | 16.3561 | -95.5196 | 14.369 | -81.0063
| 500 | 2000 | 58 | 53 | 47.5 | 44 | 38 | 34 | 34 | 50.3541 | 44.086 | 7.6009 | [14 empty] | 57.5656 | 52.342 | 47.4381 | 43.9753 | 38.0869 | 33.9753 | 34.0125 | 50.1191 | 43.9753
| 750 | 1400 | 55.5 | 48.5 | 46 | 41 | 36 | 33 | 32.5 | 47.7281 | 42.2998 | 7.2442 | 6.619 | 7.3238 | 15.8466 | -66.7341 | 8.3952 | -14.873 | 11.7486 | -44.2873 | 10.8165 | -42.6127 | 15.6593 | -81.0922 | 12.4932 | -58.3199 | 55.273 | 48.0624 | 45.9437 | 40.822 | 35.7448 | 32.3471 | 32.184 | 47.5119 | 42.242
| 750 | 1600 | 56 | 49.5 | 47 | 42 | 37 | 34 | 33.5 | 48.6581 | 43.3265 | 7.3778 | [14 empty] | 56.1568 | 50.1784 | 47.0647 | 42.3909 | 37.1892 | 34.4381 | 33.8522 | 48.948 | 43.3929
| 750 | 1800 | 56.5 | 52 | 48 | 44 | 38 | 35 | 35 | 50.1248 | 44.3532 | 7.4955 | [14 empty] | 56.9364 | 52.0448 | 48.0535 | 43.7746 | 38.4632 | 36.2825 | 35.3237 | 50.2489 | 44.4081
| 750 | 2000 | 58 | 54 | 49 | 45 | 40 | 39 | 37 | 51.6695 | 45.3799 | 7.6009 | [14 empty] | 57.6338 | 53.7144 | 48.9381 | 45.0125 | 39.6028 | 37.9323 | 36.64 | 51.4404 | 45.3163
| f (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
A-filter | dB | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
NR-weging | a | 22 | 12 | 4.8 | 0 | -3.5 | -6.1 | -8
| b | 0.87 | 0.93 | 0.974 | 1 | 1.015 | 1.025 | 1.03

## BT 315 (hidden)
discharge noise | [12 empty] | Model params | [13 empty] | Modelled sound spectrum
|  |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  | sound spectrum [Hz] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz
size | dPs [Pa] | Q [m³/h] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | ln(Q) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B
315 | 100 | 1200 | 45 | 37 | 29 | 23 | 16 | 15 |  | 33.3043 | 26.8817 | 7.0901 | 7.2571 | -7.4838 | 9.3134 | -30.2242 | 7.7501 | -26.3525 | 7.3466 | -29.5386 | 9.7018 | -53.1732 | 6.7459 | -33.4768 | 4.8271 | -18.3001 | 43.9694 | 35.8086 | 28.5961 | 22.5493 | 15.613 | 14.3519 | 15.9246 | 32.497 | 25.6006 | 100 | 7.2571 | -7.4838 | 9.3134 | -30.2242 | 7.7501 | -26.3525 | 7.3466 | -29.5386 | 9.7018 | -53.1732 | 6.7459 | -33.4768 | 4.8271 | -18.3001
| 100 | 1800 | 45.5 | 38 | 31 | 25 | 19 | 15.5 | 18 | 34.5623 | 27.957 | 7.4955 | [14 empty] | 46.9119 | 39.5849 | 31.7385 | 25.5281 | 19.5467 | 17.0871 | 17.8818 | 35.7545 | 29.6611 | 200 | 6.3783 | 1.9393 | 7.5559 | -13.378 | 10.5956 | -44.4612 | 9.5076 | -43.1987 | 10.984 | -58.4102 | 8.5393 | -41.7208 | 11.0558 | -61.2057
| 100 | 2400 | 48 | 41 | 34 | 27 | 22 | 20 | 19 | 37.3131 | 31.1828 | 7.7832 | [14 empty] | 48.9996 | 42.2642 | 33.968 | 27.6416 | 22.3377 | 19.0278 | 19.2705 | 38.0896 | 32.5421 | 500 | 7.5559 | -2.378 | 9.7169 | -25.0381 | 12.7415 | -56.2565 | 8.9428 | -33.5346 | 10.1203 | -45.8519 | 8.6288 | -35.7756 | 8.2027 | -32.6645
| 100 | 3000 | 52 | 46 | 36 | 30 | 25 | 20.5 | 20.5 | 41.1182 | 36.5591 | 8.0064 | [14 empty] | 50.619 | 44.3424 | 35.6974 | 29.2809 | 24.5026 | 20.5331 | 20.3477 | 39.9146 | 34.7768 | 750 | 7.3466 | 1.4614 | 9.2983 | -19.3594 | 12.9357 | -55.231 | 8.6288 | -27.7756 | 9.7018 | -40.1732 | 9.4925 | -39.3339 | 9.4698 | -39.0366
| 200 | 1200 | 48 | 41 | 32 | 25 | 20 | 20 | 18 | 36.6914 | 31.1828 | 7.0901 | 6.3783 | 1.9393 | 7.5559 | -13.378 | 10.5956 | -44.4612 | 9.5076 | -43.1987 | 10.984 | -58.4102 | 8.5393 | -41.7208 | 11.0558 | -61.2057 | 47.1621 | 40.1939 | 30.6627 | 24.2108 | 19.4671 | 18.8235 | 17.1809 | 35.792 | 30.316
| 200 | 1800 | 48.5 | 42 | 33 | 27 | 23 | 20.5 | 21 | 37.6965 | 32.2581 | 7.4955 | [14 empty] | 49.7483 | 43.2576 | 34.9589 | 28.0658 | 23.9207 | 22.2859 | 21.6636 | 39.0477 | 33.6103 | desired dPs
| 200 | 2400 | 51 | 45 | 37 | 30 | 27 | 24 | 23 | 40.7868 | 35.4839 | 7.7832 | [14 empty] | 51.5832 | 45.4312 | 38.007 | 30.8009 | 27.0806 | 24.7425 | 24.8442 | 41.4201 | 35.9476 | 200
| 200 | 3000 | 54 | 48 | 42 | 34 | 30 | 28 | 29 | 44.4252 | 38.7097 | 8.0064 | [14 empty] | 53.0065 | 47.1173 | 40.3714 | 32.9225 | 29.5316 | 26.648 | 27.3112 | 43.298 | 37.7605
| 500 | 1200 | 52 | 45 | 35 | 31 | 27 | 26 | 25 | 40.9466 | 35.4839 | 7.0901 | 7.5559 | -2.378 | 9.7169 | -25.0381 | 12.7415 | -56.2565 | 8.9428 | -33.5346 | 10.1203 | -45.8519 | 8.6288 | -35.7756 | 8.2027 | -32.6645 | 51.1939 | 43.8554 | 34.0818 | 29.8703 | 25.9021 | 25.4034 | 25.4931 | 40.0025 | 34.2531 | 200 | 6.3783 | 1.9393 | 7.5559 | -13.378 | 10.5956 | -44.4612 | 9.5076 | -43.1987 | 10.984 | -58.4102 | 8.5393 | -41.7208 | 11.0558 | -61.2057
| 500 | 1800 | 53 | 46 | 38 | 31.5 | 28 | 28 | 30 | 42.3624 | 36.8932 | 7.4955 | [14 empty] | 54.2576 | 47.7952 | 39.248 | 33.4963 | 30.0056 | 28.9021 | 28.819 | 43.8025 | 38.4895 | 500 | 7.5559 | -2.378 | 9.7169 | -25.0381 | 12.7415 | -56.2565 | 8.9428 | -33.5346 | 10.1203 | -45.8519 | 8.6288 | -35.7756 | 8.2027 | -32.6645
| 500 | 2400 | 56 | 50 | 42 | 36 | 33 | 31 | 30.5 | 46.0454 | 40.8602 | 7.7832 | [14 empty] | 56.4312 | 50.5906 | 42.9135 | 36.069 | 32.917 | 31.3845 | 31.1788 | 46.5652 | 41.4953 | 200 | 6.3783 | 1.9393 | 7.5559 | -13.378 | 10.5956 | -44.4612 | 9.5076 | -43.1987 | 10.984 | -58.4102 | 8.5393 | -41.7208 | 11.0558 | -61.2057
| 500 | 3000 | 59 | 54 | 47 | 39 | 36 | 34 | 33 | 49.8256 | 45.1613 | 8.0064 | [14 empty] | 58.1173 | 52.7588 | 45.7567 | 38.0645 | 35.1753 | 33.31 | 33.0091 | 48.7493 | 43.8267
| 750 | 1200 | 54 | 47 | 37 | 34 | 29 | 28 | 27 | 43.059 | 37.6344 | 7.0901 | 7.3466 | 1.4614 | 9.2983 | -19.3594 | 12.9357 | -55.231 | 8.6288 | -27.7756 | 9.7018 | -40.1732 | 9.4925 | -39.3339 | 9.4698 | -39.0366 | 53.5493 | 46.5662 | 36.484 | 33.4034 | 28.613 | 27.9684 | 28.1048 | 42.645 | 37.168
| 750 | 1800 | 56 | 50 | 41 | 36 | 32 | 32 | 34 | 45.9788 | 40.8602 | 7.4955 | [14 empty] | 56.5281 | 50.3363 | 41.7289 | 36.9021 | 32.5467 | 31.8173 | 31.9445 | 46.3825 | 41.2219
| 750 | 2400 | 58 | 52 | 45 | 39 | 35 | 34 | 34.5 | 48.4487 | 43.0108 | 7.7832 | [14 empty] | 58.6416 | 53.0113 | 45.4503 | 39.3845 | 35.3377 | 34.5481 | 34.6688 | 49.1064 | 44.0982
| 750 | 3000 | 61 | 56 | 49 | 42 | 38 | 37 | 36 | 51.9712 | 47.3118 | 8.0064 | [14 empty] | 60.2809 | 55.0861 | 48.3368 | 41.31 | 37.5026 | 36.6663 | 36.7819 | 51.2655 | 46.3292
radiated noise
|  |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  | sound spectrum [Hz] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz
size | dPs [Pa] | Q [m³/h] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | ln(Q) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B
315 | 100 | 1200 | 45 | 38 | 31 | 28 | 22 | 19 | 17 | 35.0901 | 28 | 7.0901 | 7.3466 | -7.5386 | 11.1933 | -42.2496 | 8.6288 | -30.7756 | 7.7501 | -27.3525 | 10.1052 | -49.9871 | 9.2265 | -46.5639 | 9.4925 | -50.3339 | 44.5493 | 37.1117 | 30.4034 | 27.5961 | 21.6597 | 18.8524 | 16.9684 | 34.5304 | 27.5961 | 100 | 7.3466 | -7.5386 | 11.1933 | -42.2496 | 8.6288 | -30.7756 | 7.7501 | -27.3525 | 10.1052 | -49.9871 | 9.2265 | -46.5639 | 9.4925 | -50.3339
| 100 | 1800 | 47 | 40 | 33 | 30 | 25 | 22 | 21 | 37.2261 | 30.1075 | 7.4955 | [14 empty] | 47.5281 | 41.6501 | 33.9021 | 30.7385 | 25.7571 | 22.5934 | 20.8173 | 38.1871 | 31.8819 | 200 | 6.3783 | 1.9393 | 7.5559 | -12.378 | 10.5956 | -42.4612 | 9.5076 | -38.1987 | 11.3875 | -56.2241 | 8.5393 | -39.7208 | 7.4947 | -33.7884
| 100 | 2400 | 49 | 45 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 40.7624 | 35.4839 | 7.7832 | [14 empty] | 49.6416 | 44.8702 | 36.3845 | 32.968 | 28.6641 | 25.2477 | 23.5481 | 40.8371 | 35.3444 | 500 | 9.6488 | -20.7714 | 9.7169 | -24.0381 | 12.7415 | -54.2565 | 8.9428 | -28.5346 | 8.9099 | -32.4104 | 7.7501 | -27.3525 | 8.2027 | -32.6645
| 100 | 3000 | 52 | 48 | 39 | 35 | 31 | 27 | 26 | 43.4564 | 38.7097 | 8.0064 | [14 empty] | 51.2809 | 47.368 | 38.31 | 34.6974 | 30.9191 | 27.3065 | 25.6663 | 42.9252 | 38.0301 | 750 | 10.1052 | -18.9871 | 12.6697 | -43.461 | 12.9357 | -53.231 | 10.718 | -38.6403 | 9.2265 | -30.5639 | 8.823 | -31.7501 | 7.5408 | -23.5131
| 200 | 1200 | 48 | 42 | 34 | 30 | 25 | 22 | 20.5 | 38.2232 | 32.2581 | 7.0901 | 6.3783 | 1.9393 | 7.5559 | -12.378 | 10.5956 | -42.4612 | 9.5076 | -38.1987 | 11.3875 | -56.2241 | 8.5393 | -39.7208 | 7.4947 | -33.7884 | 47.1621 | 41.1939 | 32.6627 | 29.2108 | 24.5138 | 20.8235 | 19.3497 | 37.3267 | 31.3913
| 200 | 1800 | 48.5 | 43 | 35 | 32 | 28 | 22.5 | 21 | 39.417 | 33.3333 | 7.4955 | [14 empty] | 49.7483 | 44.2576 | 36.9589 | 33.0658 | 29.1311 | 24.2859 | 22.3886 | 40.7734 | 34.6855 | desired dPs
| 200 | 2400 | 51 | 46 | 39 | 35 | 33 | 26 | 23 | 42.7499 | 36.5591 | 7.7832 | [14 empty] | 51.5832 | 46.4312 | 40.007 | 35.8009 | 32.407 | 26.7425 | 24.5447 | 43.286 | 37.0228 | 200
| 200 | 3000 | 54 | 49 | 44 | 39 | 35 | 30 | 28 | 46.3361 | 40.2464 | 8.0064 | [14 empty] | 53.0065 | 48.1173 | 42.3714 | 37.9225 | 34.9481 | 28.648 | 26.2171 | 45.2738 | 38.8358
| 500 | 1200 | 52 | 46 | 37 | 36 | 32 | 28 | 25 | 42.7634 | 36.5591 | 7.0901 | 9.6488 | -20.7714 | 9.7169 | -24.0381 | 12.7415 | -54.2565 | 8.9428 | -28.5346 | 8.9099 | -32.4104 | 7.7501 | -27.3525 | 8.2027 | -32.6645 | 47.6396 | 44.8554 | 36.0818 | 34.8703 | 30.7618 | 27.5961 | 25.4931 | 41.2151 | 35.3283 | 200 | 6.3783 | 1.9393 | 7.5559 | -12.378 | 10.5956 | -42.4612 | 9.5076 | -38.1987 | 11.3875 | -56.2241 | 8.5393 | -39.7208 | 7.4947 | -33.7884
| 500 | 1800 | 43 | 47 | 40 | 36.5 | 33 | 30 | 30 | 43.2892 | 37.6344 | 7.4955 | [14 empty] | 51.5519 | 48.7952 | 41.248 | 38.4963 | 34.3745 | 30.7385 | 28.819 | 45.2003 | 39.5647 | 500 | 9.6488 | -20.7714 | 9.7169 | -24.0381 | 12.7415 | -54.2565 | 8.9428 | -28.5346 | 8.9099 | -32.4104 | 7.7501 | -27.3525 | 8.2027 | -32.6645
| 500 | 2400 | 56 | 51 | 44 | 41 | 35 | 33 | 30.5 | 47.7316 | 41.9355 | 7.7832 | [14 empty] | 54.3277 | 51.5906 | 44.9135 | 41.069 | 36.9377 | 32.968 | 31.1788 | 48.0761 | 42.5705 | 200 | 6.3783 | 1.9393 | 7.5559 | -12.378 | 10.5956 | -42.4612 | 9.5076 | -38.1987 | 11.3875 | -56.2241 | 8.5393 | -39.7208 | 7.4947 | -33.7884
| 500 | 3000 | 59 | 55 | 49 | 44 | 41 | 35 | 33 | 51.7147 | 46.2366 | 8.0064 | [14 empty] | 56.4808 | 53.7588 | 47.7567 | 43.0645 | 38.9259 | 34.6974 | 33.0091 | 50.3375 | 44.902
| 750 | 1200 | 53 | 47 | 39 | 38 | 35 | 31 | 30 | 44.542 | 38 | 7.0901 | 10.1052 | -18.9871 | 12.6697 | -43.461 | 12.9357 | -53.231 | 10.718 | -38.6403 | 9.2265 | -30.5639 | 8.823 | -31.7501 | 7.5408 | -23.5131 | 52.6597 | 46.368 | 38.484 | 37.3511 | 34.8524 | 30.8056 | 29.9515 | 44.0879 | 37.7856
| 750 | 1800 | 56 | 50 | 43 | 40 | 38 | 34 | 33 | 47.4939 | 40.8867 | 7.4955 | [14 empty] | 56.7571 | 51.5051 | 43.7289 | 41.6968 | 38.5934 | 34.383 | 33.009 | 48.5595 | 42.4786
| 750 | 2400 | 60 | 56 | 47 | 46 | 42 | 37 | 35 | 52.3794 | 47.3118 | 7.7832 | [14 empty] | 59.6641 | 55.1499 | 47.4503 | 44.7802 | 41.2477 | 36.9213 | 35.1784 | 51.7869 | 46.3978
| 750 | 3000 | 62 | 58 | 51 | 47 | 43 | 39 | 37 | 54.418 | 49.4624 | 8.0064 | [14 empty] | 61.9191 | 57.9771 | 50.3368 | 47.1719 | 43.3065 | 38.8901 | 36.8611 | 54.3206 | 49.4377
| f (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
A-filter | dB | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
NR-weging | a | 22 | 12 | 4.8 | 0 | -3.5 | -6.1 | -8
| b | 0.87 | 0.93 | 0.974 | 1 | 1.015 | 1.025 | 1.03

## BT 355 (hidden)
discharge noise | [12 empty] | Model params | [13 empty] | Modelled sound spectrum
|  |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  | sound spectrum [Hz] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz
size | dPs [Pa] | Q [m³/h] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | ln(Q) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B
355 | 100 | 1500 | 45 | 38 | 29 | 24 | 19 | 17 | 15 | 33.9286 | 27.957 | 7.3132 | 10.9618 | -34.8331 | 9.7655 | -34.8292 | 7.3543 | -25.6742 | 8.3965 | -38.4542 | 8.6358 | -44.855 | 5.1979 | -20.9187 | 6.1217 | -29.507 | 45.3328 | 36.5877 | 28.1092 | 22.9515 | 18.3005 | 17.0949 | 15.262 | 33.3323 | 26.8193 | 100 | 10.9618 | -34.8331 | 9.7655 | -34.8292 | 7.3543 | -25.6742 | 8.3965 | -38.4542 | 8.6358 | -44.855 | 5.1979 | -20.9187 | 6.1217 | -29.507
| 100 | 2600 | 52 | 40 | 31 | 26 | 22 | 20 | 19 | 38.2399 | 34.4828 | 7.8633 | [14 empty] | 51.3623 | 41.9591 | 32.1544 | 27.57 | 23.0506 | 19.954 | 18.6292 | 38.6518 | 33.7497 | 200 | 9.9195 | -24.0531 | 9.4388 | -28.2343 | 6.7291 | -18.0826 | 8.7544 | -39.0468 | 9.6781 | -48.6351 | 6.9091 | -28.8874 | 8.0721 | -38.8765
| 100 | 3600 | 55 | 43 | 33 | 29 | 25 | 22 | 21 | 41.1328 | 37.931 | 8.1887 | [14 empty] | 54.9295 | 45.137 | 34.5477 | 30.3024 | 25.8609 | 21.6456 | 20.6214 | 41.864 | 37.85 | 500 | 9.3224 | -13.0597 | 10.244 | -27.6308 | 12.6552 | -57.7858 | 10.3625 | -45.8226 | 9.1995 | -39.8335 | 5.9531 | -15.7929 | 7.7235 | -30.8576
| 100 | 4500 | 57 | 50 | 38 | 34 | 29 | 22.5 | 21.5 | 45.1876 | 40.8602 | 8.4118 | [14 empty] | 57.3755 | 47.3161 | 36.1887 | 32.1761 | 27.7879 | 22.8055 | 21.9874 | 44.0909 | 40.6615 | 750 | 7.7142 | 1.7161 | 8.9936 | -15.4476 | 13.8182 | -63.7749 | 10.244 | -42.6308 | 8.6784 | -33.4435 | 5.5516 | -11.1033 | 6.9205 | -21.4783
| 200 | 1500 | 48 | 42 | 32 | 26 | 23 | 22 | 20 | 37.3507 | 32.2581 | 7.3132 | 9.9195 | -24.0531 | 9.4388 | -28.2343 | 6.7291 | -18.0826 | 8.7544 | -39.0468 | 9.6781 | -48.6351 | 6.9091 | -28.8874 | 8.0721 | -38.8765 | 48.4905 | 40.7938 | 31.1287 | 24.9757 | 22.1428 | 21.6402 | 20.1563 | 36.8182 | 30.9611
| 200 | 2600 | 55 | 44 | 33.5 | 28 | 26 | 25 | 25 | 41.4924 | 37.931 | 7.8633 | [14 empty] | 53.9467 | 45.9856 | 34.83 | 29.791 | 27.4662 | 25.4405 | 24.5963 | 41.8685 | 36.7203 | desired dPs
| 200 | 3600 | 57 | 48 | 36 | 32 | 30 | 27 | 27 | 44.288 | 40.2299 | 8.1887 | [14 empty] | 57.1747 | 49.0572 | 37.0198 | 32.6399 | 30.6157 | 27.6888 | 27.2231 | 44.89 | 40.4307 | 200
| 200 | 4500 | 59 | 53 | 40 | 36 | 34 | 30 | 29 | 47.8529 | 44.086 | 8.4118 | [14 empty] | 59.3882 | 51.1634 | 38.5214 | 34.5934 | 32.7753 | 29.2305 | 29.0243 | 46.9743 | 42.9749
| 500 | 1500 | 55 | 48 | 36 | 31 | 29 | 29 | 27.5 | 43.4479 | 38.7097 | 7.3132 | 9.3224 | -13.0597 | 10.244 | -27.6308 | 12.6552 | -57.7858 | 10.3625 | -45.8226 | 9.1995 | -39.8335 | 5.9531 | -15.7929 | 7.7235 | -30.8576 | 55.1173 | 47.2857 | 34.7642 | 29.9609 | 27.4448 | 27.7434 | 25.6262 | 42.912 | 38.0658 | 200 | 9.9195 | -24.0531 | 9.4388 | -28.2343 | 6.7291 | -18.0826 | 8.7544 | -39.0468 | 9.6781 | -48.6351 | 6.9091 | -28.8874 | 8.0721 | -38.8765
| 500 | 2600 | 61 | 52 | 40 | 34 | 30 | 29.5 | 27.5 | 47.9903 | 44.8276 | 7.8633 | [14 empty] | 60.245 | 52.9204 | 41.7251 | 35.6608 | 32.505 | 31.0179 | 29.8745 | 48.3575 | 44.0004 | 500 | 9.3224 | -13.0597 | 10.244 | -27.6308 | 12.6552 | -57.7858 | 10.3625 | -45.8226 | 9.1995 | -39.8335 | 5.9531 | -15.7929 | 7.7235 | -30.8576
| 500 | 3600 | 62 | 55 | 44 | 38 | 34 | 30.5 | 29 | 50.2624 | 46.2366 | 8.1887 | [14 empty] | 63.2787 | 56.254 | 45.8434 | 39.033 | 35.4987 | 32.9552 | 32.3879 | 51.625 | 47.585 | 200 | 9.9195 | -24.0531 | 9.4388 | -28.2343 | 6.7291 | -18.0826 | 8.7544 | -39.0468 | 9.6781 | -48.6351 | 6.9091 | -28.8874 | 8.0721 | -38.8765
| 500 | 4500 | 66 | 60 | 51 | 43 | 40 | 37 | 38 | 55.3194 | 51.6129 | 8.4118 | [14 empty] | 65.359 | 58.5399 | 48.6673 | 41.3453 | 37.5515 | 34.2836 | 34.1114 | 53.8857 | 50.0429
| 750 | 1500 | 58 | 51 | 38 | 33 | 31.5 | 30.5 | 30.5 | 46.2353 | 41.9355 | 7.3132 | 7.7142 | 1.7161 | 8.9936 | -15.4476 | 13.8182 | -63.7749 | 10.244 | -42.6308 | 8.6784 | -33.4435 | 5.5516 | -11.1033 | 6.9205 | -21.4783 | 58.1321 | 50.3247 | 37.2803 | 32.2857 | 30.0236 | 29.4968 | 29.1329 | 45.8179 | 41.5311
| 750 | 2600 | 63 | 54 | 44 | 37 | 32.5 | 31.5 | 31.5 | 50.2492 | 47.1264 | 7.8633 | [14 empty] | 62.3753 | 55.2716 | 44.8809 | 37.9204 | 34.7972 | 32.5504 | 32.9395 | 50.7032 | 46.5287
| 750 | 3600 | 64 | 58 | 48 | 40 | 36 | 32 | 32 | 52.9541 | 49.4624 | 8.1887 | [14 empty] | 64.8856 | 58.1984 | 49.3777 | 41.254 | 37.6213 | 34.357 | 35.1916 | 53.7147 | 49.6757
| 750 | 4500 | 67 | 61 | 54 | 45 | 42 | 38 | 40 | 56.8597 | 52.6882 | 8.4118 | [14 empty] | 66.607 | 60.2052 | 52.4611 | 43.5399 | 39.5579 | 35.5958 | 36.7359 | 55.8454 | 51.8336
radiated noise
|  |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  | sound spectrum [Hz] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz
size | dPs [Pa] | Q [m³/h] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | ln(Q) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B
355 | 100 | 1500 | 46 | 37 | 32 | 27 | 22 | 19 | 19 | 35.1844 | 27.9261 | 7.3132 | 9.2516 | -20.8711 | 10.1204 | -37.5971 | 5.4043 | -7.4625 | 7.6895 | -29.5286 | 10.9942 | -58.6115 | 8.2269 | -40.6888 | 5.8863 | -24.3193 | 46.7876 | 36.4155 | 32.0603 | 26.7066 | 21.7912 | 19.4764 | 18.7289 | 35.2924 | 28.4915 | 100 | 9.2516 | -20.8711 | 10.1204 | -37.5971 | 5.4043 | -7.4625 | 7.6895 | -29.5286 | 10.9942 | -58.6115 | 8.2269 | -40.6888 | 5.8863 | -24.3193
| 100 | 2000 | 50 | 39 | 34 | 29 | 24 | 22 | 20 | 37.893 | 32.1839 | 7.6009 | [14 empty] | 49.4491 | 39.3269 | 33.6151 | 28.9187 | 24.954 | 21.8432 | 20.4223 | 37.7194 | 31.5507 | 200 | 10.3213 | -27.9029 | 8.0259 | -19.3829 | 5.4043 | -6.4625 | 7.6895 | -28.5286 | 7.6895 | -30.5286 | 6.911 | -28.5016 | 6.911 | -30.5016
| 100 | 2600 | 53 | 41 | 34.5 | 30 | 29 | 25 | 22 | 40.2337 | 35.6322 | 7.8633 | [14 empty] | 51.8763 | 41.9821 | 35.033 | 30.9362 | 27.8385 | 24.0016 | 21.9666 | 39.985 | 34.3406 | 500 | 8.2269 | -5.6888 | 9.3418 | -21.5701 | 10.0752 | -36.7476 | 9.0506 | -33.5652 | 3.4555 | 5.7492 | 2.2401 | 12.7834 | 3.4555 | -0.2508
| 100 | 3600 | 54 | 46 | 37 | 34 | 31 | 26 | 24 | 42.771 | 36.7816 | 8.1887 | [14 empty] | 54.887 | 45.2755 | 36.7916 | 33.4385 | 31.4163 | 26.6788 | 23.8822 | 42.8579 | 37.8012 | 750 | 6.8659 | 6.3479 | 9.0054 | -16.7158 | 12.7522 | -51.9714 | 10.4116 | -41.6019 | 7.9808 | -26.5334 | 4.3345 | -1.4307 | 5.4495 | -13.312
| 200 | 1500 | 47 | 40 | 33 | 28 | 26 | 22 | 20 | 36.9885 | 30.1075 | 7.3132 | 10.3213 | -27.9029 | 8.0259 | -19.3829 | 5.4043 | -6.4625 | 7.6895 | -28.5286 | 7.6895 | -30.5286 | 6.911 | -28.5016 | 6.911 | -30.5016 | 47.5794 | 39.3125 | 33.0603 | 27.7066 | 25.7066 | 22.04 | 20.04 | 36.913 | 29.4016
| 200 | 2000 | 51 | 41 | 35 | 30 | 28 | 24 | 22 | 39.3514 | 33.3333 | 7.6009 | [14 empty] | 50.5486 | 41.6214 | 34.6151 | 29.9187 | 27.9187 | 24.0282 | 22.0282 | 39.2508 | 32.8145 | desired dPs
| 200 | 2600 | 54 | 43 | 35.5 | 31 | 29 | 26 | 24 | 41.342 | 36.7816 | 7.8633 | [14 empty] | 53.2566 | 43.7271 | 36.033 | 31.9362 | 29.9362 | 25.8414 | 23.8414 | 41.4314 | 35.9271 | 200
| 200 | 3600 | 56 | 47 | 38 | 35 | 33 | 28 | 26 | 44.2499 | 39.0805 | 8.1887 | [14 empty] | 56.6154 | 46.339 | 37.7916 | 34.4385 | 32.4385 | 28.0904 | 26.0904 | 44.199 | 39.7878
| 500 | 1500 | 54 | 47 | 37 | 33 | 31 | 29 | 25 | 43.0928 | 37.6344 | 7.3132 | 8.2269 | -5.6888 | 9.3418 | -21.5701 | 10.0752 | -36.7476 | 9.0506 | -33.5652 | 3.4555 | 5.7492 | 2.2401 | 12.7834 | 3.4555 | -0.2508 | 54.4764 | 46.7489 | 36.9348 | 32.6236 | 31.02 | 29.1656 | 25.02 | 43.1294 | 37.3644 | 200 | 10.3213 | -27.9029 | 8.0259 | -19.3829 | 5.4043 | -6.4625 | 7.6895 | -28.5286 | 7.6895 | -30.5286 | 6.911 | -28.5016 | 6.911 | -30.5016
| 500 | 2000 | 57 | 49 | 40 | 35 | 32 | 30 | 26 | 45.4249 | 40.2299 | 7.6009 | [14 empty] | 56.8432 | 49.4364 | 39.8332 | 35.2273 | 32.0141 | 29.81 | 26.0141 | 45.5071 | 40.2542 | 500 | 8.2269 | -5.6888 | 9.3418 | -21.5701 | 10.0752 | -36.7476 | 9.0506 | -33.5652 | 3.4555 | 5.7492 | 2.2401 | 12.7834 | 3.4555 | -0.2508
| 500 | 2600 | 60 | 52 | 42 | 37 | 33 | 30.5 | 27 | 48.0246 | 43.6782 | 7.8633 | [14 empty] | 59.0016 | 51.8873 | 42.4766 | 37.6019 | 32.9207 | 30.3977 | 26.9207 | 47.7371 | 42.8896 | 200 | 10.3213 | -27.9029 | 8.0259 | -19.3829 | 5.4043 | -6.4625 | 7.6895 | -28.5286 | 7.6895 | -30.5286 | 6.911 | -28.5016 | 6.911 | -30.5016
| 500 | 3600 | 61 | 55 | 46 | 41 | 34 | 31 | 28 | 50.476 | 46.2366 | 8.1887 | [14 empty] | 61.6788 | 54.9274 | 45.7553 | 40.5471 | 34.0452 | 31.1267 | 28.0452 | 50.5647 | 46.1585
| 750 | 1500 | 56 | 49 | 41 | 35 | 32 | 30 | 27 | 45.2714 | 39.7849 | 7.3132 | 6.8659 | 6.3479 | 9.0054 | -16.7158 | 12.7522 | -51.9714 | 10.4116 | -41.6019 | 7.9808 | -26.5334 | 4.3345 | -1.4307 | 5.4495 | -13.312 | 56.5594 | 49.143 | 41.2882 | 34.5407 | 31.8318 | 30.2685 | 26.541 | 45.4938 | 39.9387
| 750 | 2000 | 59 | 52 | 45 | 37 | 34 | 32 | 28 | 48.2814 | 43.0108 | 7.6009 | [14 empty] | 58.5345 | 51.7337 | 44.9568 | 37.5359 | 34.1278 | 31.5155 | 28.1087 | 48.092 | 42.7244
| 750 | 2600 | 61 | 54 | 49 | 40 | 36 | 32.5 | 28.5 | 50.8505 | 45.3799 | 7.8633 | [14 empty] | 60.3359 | 54.0964 | 48.3025 | 40.2676 | 36.2216 | 32.6527 | 29.5385 | 50.551 | 45.2649
| 750 | 3600 | 62 | 57 | 52 | 44 | 39 | 34 | 32 | 53.5011 | 48.46 | 8.1887 | [14 empty] | 62.5702 | 57.027 | 52.4524 | 43.6558 | 38.8188 | 34.0633 | 31.3118 | 53.723 | 48.9244
| f (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
A-filter | dB | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
NR-weging | a | 22 | 12 | 4.8 | 0 | -3.5 | -6.1 | -8
| b | 0.87 | 0.93 | 0.974 | 1 | 1.015 | 1.025 | 1.03

## BT 400 (hidden)
discharge noise | [12 empty] | Model params | [13 empty] | Modelled sound spectrum
|  |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  | sound spectrum [Hz] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz
size | dPs [Pa] | Q [m³/h] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | ln(Q) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B
400 | 100 | 2600 | 47 | 36 | 26 | 24 | 20 | 17 |  | 33.8318 | 28.7356 | 7.8633 | 11.5258 | -42.8085 | 17.5715 | -102.6825 | 14.0288 | -83.8102 | 13.3829 | -82.2051 | 12.7877 | -81.2704 | 8.75 | -51.5449 | 5.7598 | -26.9074 | 47.822 | 35.4871 | 26.5019 | 23.028 | 19.2825 | 17.2588 | 18.3832 | 34.1861 | 29.6805 | 100 | 11.5258 | -42.8085 | 17.5715 | -102.6825 | 14.0288 | -83.8102 | 13.3829 | -82.2051 | 12.7877 | -81.2704 | 8.75 | -51.5449 | 5.7598 | -26.9074
| 100 | 3600 | 53 | 41 | 32 | 26 | 23 | 20 | 20 | 39.1692 | 35.6322 | 8.1887 | [14 empty] | 51.5728 | 41.2053 | 31.0671 | 27.3831 | 23.4439 | 20.1063 | 20.2575 | 38.4572 | 33.9917 | 200 | 11.5258 | -39.8085 | 15.0686 | -77.6807 | 9.7898 | -45.4155 | 13.1104 | -77.6964 | 13.0601 | -79.7791 | 8.3769 | -43.2016 | 9.5174 | -52.9068
| 100 | 4500 | 54 | 44 | 34 | 30 | 25 | 23 | 22 | 41.0129 | 36.7816 | 8.4118 | [14 empty] | 54.1447 | 45.1263 | 34.1976 | 30.3694 | 26.2974 | 22.0588 | 21.5428 | 41.4894 | 36.9479 | 500 | 9.2953 | -15.3154 | 11.4 | -41.0152 | 14.473 | -76.9929 | 14.5736 | -83.8275 | 12.4649 | -69.8444 | 9.75 | -50.8358 | 10.8905 | -60.541
| 100 | 6000 | 57 | 51 | 38 | 35 | 31 | 24 | 23 | 45.7971 | 41.9355 | 8.6995 | [14 empty] | 57.4605 | 50.1813 | 38.2334 | 34.2194 | 29.9762 | 24.576 | 23.1997 | 45.5308 | 41.0551 | 750 | 10.3854 | -23.1033 | 9.8401 | -25.3328 | 13.1608 | -63.6137 | 13.1608 | -70.6137 | 14.1502 | -82.567 | 10.1231 | -52.1791 | 11.536 | -64.393
| 200 | 2600 | 50 | 41 | 32 | 26 | 24 | 23 | 22 | 37.8208 | 32.1839 | 7.8633 | 11.5258 | -39.8085 | 15.0686 | -77.6807 | 9.7898 | -45.4155 | 13.1104 | -77.6964 | 13.0601 | -79.7791 | 8.3769 | -43.2016 | 9.5174 | -52.9068 | 50.822 | 40.8073 | 31.5643 | 25.3945 | 22.916 | 22.6684 | 21.9308 | 37.9747 | 33.1288
| 200 | 3600 | 56 | 46 | 34 | 29 | 26 | 25 | 25 | 42.6559 | 39.0805 | 8.1887 | [14 empty] | 54.5728 | 45.7109 | 34.7501 | 29.6609 | 27.1661 | 25.3944 | 25.0279 | 42.014 | 37.44 | desired dPs
| 200 | 4500 | 57 | 48 | 37 | 32 | 29 | 27 | 27 | 44.3238 | 40.2299 | 8.4118 | [14 empty] | 57.1447 | 49.0734 | 36.9346 | 32.5865 | 30.0804 | 27.2637 | 27.1517 | 44.8379 | 40.3962 | 200
| 200 | 6000 | 60 | 54 | 40 | 37 | 35 | 30 | 30 | 48.7635 | 45.1613 | 8.6995 | [14 empty] | 60.4605 | 53.4084 | 39.751 | 36.3581 | 33.8375 | 29.6736 | 29.8896 | 48.5435 | 44.5251
| 500 | 2600 | 57 | 49 | 38 | 31 | 29 | 27.5 | 26.5 | 44.72 | 40.2299 | 7.8633 | 9.2953 | -15.3154 | 11.4 | -41.0152 | 14.473 | -76.9929 | 14.5736 | -83.8275 | 12.4649 | -69.8444 | 9.75 | -50.8358 | 10.8905 | -60.541 | 57.7757 | 48.6258 | 36.8119 | 30.7689 | 28.1705 | 25.8313 | 25.0937 | 44.7505 | 41.1215 | 200 | 11.5258 | -39.8085 | 15.0686 | -77.6807 | 9.7898 | -45.4155 | 13.1104 | -77.6964 | 13.0601 | -79.7791 | 8.3769 | -43.2016 | 9.5174 | -52.9068
| 500 | 3600 | 62 | 52.5 | 40 | 35 | 32 | 27.5 | 27.5 | 48.7294 | 45.977 | 8.1887 | [14 empty] | 60.8006 | 52.3356 | 41.5218 | 35.5115 | 32.2269 | 29.0042 | 28.6377 | 48.2784 | 44.5984 | 500 | 9.2953 | -15.3154 | 11.4 | -41.0152 | 14.473 | -76.9929 | 14.5736 | -83.8275 | 12.4649 | -69.8444 | 9.75 | -50.8358 | 10.8905 | -60.541
| 500 | 4500 | 63 | 53.5 | 44 | 39 | 33 | 29 | 29 | 50.1742 | 47.1264 | 8.4118 | [14 empty] | 62.8748 | 54.8795 | 44.7513 | 38.7635 | 35.0083 | 31.1798 | 31.0678 | 50.7438 | 46.9825 | 200 | 11.5258 | -39.8085 | 15.0686 | -77.6807 | 9.7898 | -45.4155 | 13.1104 | -77.6964 | 13.0601 | -79.7791 | 8.3769 | -43.2016 | 9.5174 | -52.9068
| 500 | 6000 | 65 | 59 | 50 | 43 | 40 | 36 | 36 | 54.415 | 50.5376 | 8.6995 | [14 empty] | 65.5489 | 58.159 | 48.9149 | 42.9561 | 38.5943 | 33.9847 | 34.2008 | 53.9827 | 50.0562
| 750 | 2600 | 58 | 52 | 40 | 33 | 30 | 28.5 | 27.5 | 46.7018 | 43.0108 | 7.8633 | 10.3854 | -23.1033 | 9.8401 | -25.3328 | 13.1608 | -63.6137 | 13.1608 | -70.6137 | 14.1502 | -82.567 | 10.1231 | -52.1791 | 11.536 | -64.393 | 58.5596 | 52.0428 | 39.873 | 32.873 | 28.6999 | 27.4218 | 26.3177 | 46.8398 | 43.0567
| 750 | 3600 | 63 | 55 | 44 | 37 | 32 | 29.5 | 28.5 | 50.5471 | 47.1264 | 8.1887 | [14 empty] | 61.9393 | 55.245 | 44.1558 | 37.1558 | 33.3047 | 30.7161 | 30.0718 | 50.306 | 46.5
| 750 | 4500 | 64 | 58 | 47 | 40 | 35 | 32 | 32 | 52.7907 | 49.4624 | 8.4118 | [14 empty] | 64.2567 | 57.4407 | 47.0925 | 40.0925 | 36.4623 | 32.975 | 32.6459 | 52.7061 | 48.861
| 750 | 6000 | 67 | 60 | 51 | 44 | 42 | 37 | 37 | 55.7696 | 51.7241 | 8.6995 | [14 empty] | 67.2444 | 60.2716 | 50.8787 | 43.8787 | 40.533 | 35.8872 | 35.9646 | 55.8316 | 52.005
radiated noise
|  |  | sound spectrum [dB] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  | sound spectrum [Hz] | [6 empty] | Lw |  |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz
size | dPs [Pa] | Q [m³/h] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] | ln(Q) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB(A)] | [NR] |  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B
400 | 100 | 2600 | 48 | 35 | 29 | 27 | 24 | 20 | 18 | 35.2798 | 29.8851 | 7.8633 | 10.2743 | -31.8076 | 20.2255 | -123.4361 | 15.1189 | -89.598 | 14.7957 | -90.4189 | 13.9281 | -85.9756 | 13.9784 | -89.8929 | 12.6159 | -80.5963 | 48.9821 | 35.6024 | 29.2858 | 25.9239 | 23.5449 | 20.0234 | 18.606 | 35.7073 | 31.0139 | 100 | 10.2743 | -31.8076 | 20.2255 | -123.4361 | 15.1189 | -89.598 | 14.7957 | -90.4189 | 13.9281 | -85.9756 | 13.9784 | -89.8929 | 12.6159 | -80.5963
| 100 | 3600 | 54 | 43 | 35 | 29 | 28 | 25 | 24 | 41.0219 | 36.7816 | 8.1887 | [14 empty] | 52.3256 | 42.1842 | 34.2058 | 30.7388 | 28.0774 | 24.5723 | 22.7115 | 40.1176 | 34.857 | 200 | 11.5258 | -40.8085 | 16.4814 | -90.8946 | 11.2027 | -55.6293 | 14.5233 | -86.9102 | 11.97 | -67.9912 | 9.5174 | -51.9068 | 7.2868 | -35.4138
| 100 | 4500 | 54.5 | 47 | 37 | 34 | 30 | 27 | 25 | 43.2102 | 37.6344 | 8.4118 | [14 empty] | 54.6183 | 46.6974 | 37.5795 | 34.0404 | 31.1854 | 27.6915 | 25.5266 | 43.342 | 37.4923 | 500 | 8.2052 | -6.5276 | 11.2638 | -40.7609 | 14.473 | -74.9929 | 14.624 | -81.7448 | 12.3035 | -66.6314 | 9.5529 | -49.3265 | 9.7395 | -53.4982
| 100 | 6000 | 57 | 52 | 42 | 39 | 36 | 32 | 29 | 47.6019 | 43.0108 | 8.6995 | [14 empty] | 57.574 | 52.5159 | 41.9289 | 38.2969 | 35.1923 | 31.7128 | 29.156 | 47.7642 | 43.5655 | 750 | 9.2953 | -16.3154 | 9.8905 | -27.2501 | 9.8905 | -34.2501 | 13.5339 | -70.957 | 13.1104 | -71.6964 | 15.5127 | -94.8635 | 16.8038 | -108.5674
| 200 | 2600 | 49 | 39 | 33 | 28 | 27 | 23 | 22 | 37.5337 | 31.0345 | 7.8633 | 11.5258 | -40.8085 | 16.4814 | -90.8946 | 11.2027 | -55.6293 | 14.5233 | -86.9102 | 11.97 | -67.9912 | 9.5174 | -51.9068 | 7.2868 | -35.4138 | 49.822 | 38.7032 | 32.4602 | 27.2904 | 26.1321 | 22.9308 | 21.8845 | 37.5339 | 31.9794
| 200 | 3600 | 55 | 44 | 35 | 31 | 29 | 26 | 24 | 41.9716 | 37.931 | 8.1887 | [14 empty] | 53.5728 | 44.0666 | 36.1058 | 32.0166 | 30.0274 | 26.0279 | 24.2557 | 41.6704 | 36.2906 | desired dPs
| 200 | 4500 | 56 | 47 | 39 | 35 | 32 | 28 | 26 | 44.289 | 39.0805 | 8.4118 | [14 empty] | 56.1447 | 47.7444 | 38.6056 | 35.2574 | 32.6985 | 28.1517 | 25.8818 | 44.5818 | 39.2468 | 200
| 200 | 6000 | 59 | 53 | 42 | 40 | 37 | 31 | 28 | 48.6515 | 44.086 | 8.6995 | [14 empty] | 59.4605 | 52.4858 | 41.8284 | 39.4355 | 36.142 | 30.8896 | 27.978 | 48.4307 | 43.5331
| 500 | 2600 | 57 | 48 | 40 | 33 | 31 | 27 | 24 | 44.8115 | 40.2299 | 7.8633 | 8.2052 | -6.5276 | 11.2638 | -40.7609 | 14.473 | -74.9929 | 14.624 | -81.7448 | 12.3035 | -66.6314 | 9.5529 | -49.3265 | 9.7395 | -53.4982 | 57.9918 | 47.8091 | 38.8119 | 33.2474 | 30.1145 | 25.7906 | 23.0858 | 44.9881 | 41.3699 | 200 | 11.5258 | -40.8085 | 16.4814 | -90.8946 | 11.2027 | -55.6293 | 14.5233 | -86.9102 | 11.97 | -67.9912 | 9.5174 | -51.9068 | 7.2868 | -35.4138
| 500 | 3600 | 62 | 52 | 42 | 38 | 34 | 27.5 | 25 | 48.9731 | 45.977 | 8.1887 | [14 empty] | 60.662 | 51.4746 | 43.5218 | 38.0064 | 34.1184 | 28.8993 | 26.2552 | 48.4366 | 44.439 | 500 | 8.2052 | -6.5276 | 11.2638 | -40.7609 | 14.473 | -74.9929 | 14.624 | -81.7448 | 12.3035 | -66.6314 | 9.5529 | -49.3265 | 9.7395 | -53.4982
| 500 | 4500 | 63 | 52.5 | 46 | 42 | 34.5 | 30 | 28 | 50.565 | 47.1264 | 8.4118 | [14 empty] | 62.4929 | 53.988 | 46.7513 | 41.2696 | 36.8638 | 31.031 | 28.4285 | 50.8901 | 46.5435 | 200 | 11.5258 | -40.8085 | 16.4814 | -90.8946 | 11.2027 | -55.6293 | 14.5233 | -86.9102 | 11.97 | -67.9912 | 9.5174 | -51.9068 | 7.2868 | -35.4138
| 500 | 6000 | 64 | 58 | 52 | 45 | 42 | 35 | 32 | 54.5077 | 49.4624 | 8.6995 | [14 empty] | 64.8534 | 57.2284 | 50.9149 | 45.4767 | 40.4033 | 33.7792 | 31.2304 | 54.1638 | 49.2567
| 750 | 2600 | 56 | 50 | 43 | 35 | 32 | 29 | 25 | 45.9795 | 40.8602 | 7.8633 | 9.2953 | -16.3154 | 9.8905 | -27.2501 | 9.8905 | -34.2501 | 13.5339 | -70.957 | 13.1104 | -71.6964 | 15.5127 | -94.8635 | 16.8038 | -108.5674 | 56.7757 | 50.5212 | 43.5212 | 35.4635 | 31.3945 | 27.1174 | 23.5654 | 46.4518 | 41.4207
| 750 | 3600 | 61 | 54 | 47 | 40 | 35 | 30 | 26 | 50.2244 | 45.1613 | 8.1887 | [14 empty] | 59.8006 | 53.7398 | 46.7398 | 39.8677 | 35.6609 | 32.1656 | 29.0337 | 49.8202 | 44.8815
| 750 | 4500 | 62 | 57 | 50 | 44 | 38 | 34 | 34 | 52.8892 | 48.3871 | 8.4118 | [14 empty] | 61.8748 | 55.9468 | 48.9468 | 42.8877 | 38.5865 | 35.6271 | 32.7834 | 52.1663 | 47.2546
| 750 | 6000 | 64 | 58 | 51 | 46 | 43 | 42 | 38 | 54.7709 | 49.4624 | 8.6995 | [14 empty] | 64.5489 | 58.7921 | 51.7921 | 46.7811 | 42.3581 | 40.0899 | 37.6175 | 55.2437 | 50.3141
| f (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
A-filter | dB | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
NR-weging | a | 22 | 12 | 4.8 | 0 | -3.5 | -6.1 | -8
| b | 0.87 | 0.93 | 0.974 | 1 | 1.015 | 1.025 | 1.03

## list (hidden)
dB(A) | no
NR | yes